|  | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МИЛЕНИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА Юридический адрес: 355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 23/3, 14, ОГРН: 315265100004823, ИНН: 234207360178, БИК: 040702615, Расчетный счет: 40802810760100011427, банк: Ставропольское отделение №52ЗО ПАО Сбербанк, к/с: 30101810907020000615 |
| --- | --- |

| РАЗРАБОТАНО: ИП Миленина В.А. Руководитель __________ /В. А. Миленина/ «___» 2025г. | УТВЕРЖДЕНО: Глава Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области ________________ /С.В. Сезоненко / «___» 2025г. |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

РОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ | 7 |
| --- | --- |
| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ | 13 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 14 |
| ВВЕДЕНИЕ | 18 |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ | 20 |
| I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 21 |
| 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 21 |
| 1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны | 21 |
| 1.2 Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 22 |
| 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 23 |
| 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 23 |
| 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 23 |
| 1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) | 23 |
| 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 33 |
| 2.1 Основные направления, принципы задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 33 |
| 2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения | 34 |
| 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ | 39 |
| 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке | 39 |
| 3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 40 |
| 3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) | 40 |
| 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 41 |
| 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 47 |
| 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения | 47 |
| 3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды, в соответствии со СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки | 48 |
| 3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 49 |
| 3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 50 |
| 3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 51 |
| 3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 51 |
| 3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 54 |
| 3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 55 |
| 3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам | 57 |
| 3.15 Наименование организаций, которые наделены статусом гарантирующей организации | 57 |
| 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 59 |
| 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 59 |
| 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения | 62 |
| 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 65 |
| 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 67 |
| 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 68 |
| 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование | 68 |
| 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 69 |
| 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 69 |
| 4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 69 |
| 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 69 |
| 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 50 |
| 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 70 |
| 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 72 |
| 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 73 |
| II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | 74 |
| 9 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 74 |
| 9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 75 |
| 9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 76 |
| 9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и не централизованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения | 76 |
| 9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 77 |
| 9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 78 |
| 9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 82 |
| 9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 83 |
| 9.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 83 |
| 9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения | 84 |
| 10 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 85 |
| 10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 85 |
| 10.2 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 86 |
| 10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов | 86 |
| 10.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 87 |
| 10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования | 87 |
| 11 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД | 88 |
| 11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 88 |
| 11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 89 |
| 12 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 90 |
| 12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 90 |
| 12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 91 |
| 12.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 91 |
| 12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 92 |
| 12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения | 93 |
| 12.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения | 94 |
| 12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений | 94 |
| 13 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 95 |
| 14 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 97 |
| 15 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 99 |
| 15.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 99 |
| 15.2 Показатели качества обслуживания клиентов | 99 |
| 15.3 Показатели качества очистки сточных вод | 100 |
| 15.4 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод | 100 |
| 15.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 100 |
| 16 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 101 |

ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ РОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2025-2035 ГОДЫ

| Наименование схемы | Схема водоснабжения и водоотведения Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2025-2035 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требования к их содержанию»; - Генеральный план Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области; - Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчики схемы | Администрация Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
| Основные разработчики схемы | Индивидуальный предприниматель Миленина Виктория Андреевна Юридический адрес: 355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 23/3 |
| Цели схемы | 1. Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса в период до 2035 года 2. Увеличение объемов производства коммунальной продукции по водоснабжению и водоотведению при повышении качества 3. Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения 4. Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям 5. Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам 6. Снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации схемы | 2025-2035 годы |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы | 1. Повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения. 2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания людей в Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 3. Улучшение экологической ситуации |
| Основные мероприятия схемы | 1. Обеспечение подключения существующей жилой застройки к системам водоснабжения и водоотведения 2. Обеспечение подключения вновь строящихся объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения 3. Реконструкция существующих водозаборных узлов 4. Строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки 5. Обеспечение зон санитарной охраны существующих и проектируемых водозаборных узлов 6. Реконструкция существующих водопроводных сетей 7. Строительство систем поливочных водопроводов 8. Строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки 9. Строительство канализационных очистных сооружений 10. Установка приборов учета 11. Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий. |

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ВТВМГ | Высокотемпературные вечномерзлые грунты |
| 6 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 7 | ГИС | Геоинформационная система |
| 8 | ГКНС | Главная канализационная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 24 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 25 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 26 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 27 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 28 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 29 | ПРК | Программно-расчетный комплекс |
| 30 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 31 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 32 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 33 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 34 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 35 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 36 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 37 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 38 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 39 | ХВО | Химводоочистка |
| 40 | ХВП | Химводоподготовка |
| 41 | ЦСТ | Централизованная система теплоснабжения |
| 42 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |
| 43 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей схеме применяются следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, сельского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или сельского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения на период до 2035 года Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;

- Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в редакции от 08.08.2024- действует с 01.01.2025г.);

- Постановления Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в редакции от 24.04.2025г.- действует с 03.05.2025г.);

- свода правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.02-84*»;

- свода правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (с Изменением №1, №2);

- свода правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий СНИП 2.04.01-85*" (с Изменением №1, №2);

- Водного кодекса Российской Федерации (в редакции от 08.08.2024г.- действует с 01.03.2025г.).

Схема включает первоочередные мероприятия по модернизации централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- насосные станции холодного водоснабжения;

- станции очистки;

- скважины;

- водопроводные сети.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения;

- направления развития централизованных систем водоснабжения;

- баланс водоснабжения и потребления питьевой воды;

- предложения по модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

- оценка объемов капитальных вложений в модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения,

- целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

РОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Физико-географическая характеристика

Ропшинское сельское поселение территориально расположено в Восточной части Ломоносовского муниципального района и граничит: на севере – с Низинским сельским поселением и Горбунковским сельским поселением; на востоке – с Аннинским городским поселением, Лаголовским сельским поселением и Русско-Высоцким сельским поселением; на юге – с Кипенским сельским поселением; на западе – с Гостилицким сельским поселением и Оржицким сельским поселением.

На территории Ропшинского сельского поселения расположены 9 населенных пунктов:

деревня Большие Горки;

деревня Глядино;

деревня Коцелово;

деревня Малые Горки;

деревня Михайловская;

деревня Нижняя Кипень;

деревня Олики;

поселок Ропша;

деревня Яльгелево.

Административный центр – поселок Ропша, удобно расположен в центре территории сельского поселения.

Климат

Климатическая характеристика дана по данным наблюдений на метеостанции Белогорка, расположенной в деревне Белогорка муниципального образования Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (Научно-прикладной справочник по климату. Часть 1-6. Выпуск 3. Климат рассматриваемой территории является переходным от континентального к морскому, с умеренно теплым летом и продолжительной с оттепелями зимой. Весна и осень имеют затяжной характер. Преобладают ветры западного, юго-западного и южного направлений, несущие влажный воздух атлантического происхождения.

Средняя годовая температура воздуха составляет 4,1 С. Самым холодным месяцем является январь (минус 9,0 С), самым теплым – июль (16,7 С). Абсолютный минимум температур составляет (минус 43 С), абсолютный максимум – 33 С.

Переход среднесуточной температуры через 0 С весной происходит в середине апреля, осенью – в середине ноября. Период с положительными температурами в среднем составляет 214 дней в году. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 5 декабря. Средняя дата разрушения снежного покрова – 9 апреля. Число дней со снежным покровом составляет 142 дня. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 119 дней.

Ход температуры почвы на разных глубинах в целом повторяет ход температуры воздуха. Однако с глубиной амплитуда колебаний уменьшается, а изменение ее во времени запаздывает. Максимальная глубина промерзания почвы обычно наблюдается в марте и в среднем составляет 52 см. В наиболее холодные и малоснежные зимы почва может промерзать на глубину 112 см.

Таблица 1 – Среднемесячные и среднегодовые значения основных метеорологических характеристик по метеостанции Белогорка

| Характеристики | Единица измерения | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха | С | -9 | -8,9 | -4,5 | 2,7 | 9,7 | 14,3 | 16,7 | 15,1 | 9,8 | 4,1 | -0,9 | -5,6 | 4,1 |
| Температура поверхности почвы (почва подзолистая, суглинистая) | С | -9 | -10 | -7 | 2 | 12 | 17 | 20 | 17 | 10 | 4 | -2 | -6 | 4 |
| Скорость ветра (высота флюгера – 20 м) | м/с | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,0 |
| Относительная влажность воздуха (в 13 часов) | % | 87 | 82 | 67 | 59 | 51 | 55 | 59 | 63 | 68 | 79 | 88 | 90 | 71 |
| Осадки с поправками на смачивание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма | мм | 35 | 28 | 29 | 35 | 48 | 61 | 74 | 81 | 67 | 54 | 50 | 36 | 598 |
| Обеспеченность 10 % | мм | 40 | 33 | 37 | 47 | 61 | 89 | 88 | 110 | 81 | 67 | 63 | 42 | 722 |
| Обеспеченность 95 % | мм | 29 | 23 | 23 | 29 | 39 | 49 | 60 | 65 | 54 | 44 | 41 | 29 | 485 |
| Осадки с поправками на смачивание и ветровой недоучет (норма) | мм | 52 | 40 | 38 | 42 | 54 | 67 | 79 | 87 | 76 | 62 | 62 | 49 | 708 |
| Число дней с осадками | день | 19,8 | 16,9 | 14,0 | 13,6 | 12,6 | 14,0 | 14,5 | 15,4 | 16,9 | 17,9 | 19,9 | 20,1 | 196 |
| Среднее число дней с туманом | день | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 |
| Наибольшее число дней с туманом | день | 0 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 12 | 11 | 10 | 10 | 16 | 64 |
| Примечание: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII – нумерация месяцев года – с января по декабрь соответственно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Водные объекты

На территории муниципального образования подземные воды приурочены к четвертичным отложениям и породам кембрийского и вендского возрастов.

В четвертичном разрезе выделяются горизонты современные (голоценовые), осташковского и московского оледенений.

Аллювиальный современный водоносный горизонт

Водоносный горизонт грунтовых вод развит в виде узкой полосы вдоль русла реки Стрелка. Водовмещающие породы представлены песками мощностью 1,5 – 3 м.

Воды имеют свободную поверхность и находятся в тесной связи с уровнем воды в реке.

Ледниково-озерный осташковский водоносный горизонт

Водоносный горизонт приурочен к ледниково-озерным осташковским отложениям, куда входят и осадки Балтийского ледникового озера. Горизонт имеет широкое распространение на территории. Он сложен преимущественно мелкозернистыми песками, реже супесями. Подстилающими породами являются валунные суглинки, на отдельных участках – безвалунные суглинки и ленточные глины, мощность горизонта составляет 1,5 – 5 м, достигая на отдельных участках 8 – 10 м.

Горизонт содержит безнапорные (грунтовые) воды. Глубина их залегания 0,3 – 2 м, на повышенных участках составляет 3 – 5 м.

Режимные наблюдения за колебаниями уровня на территории не проводились. Учитывая общую закономерность изменения годового цикла уровня грунтовых вод в условиях слабой дренированности территории можно ожидать максимальных уровней в апреле и ноябре, минимальных – в марте.

Водообильность пород низкая. Дебит бытовых скважин и колодцев составляет сотые и тысячные доли литров в секунду.

Питание грунтовых вод происходит на всей площади их распространения за счет инфильтрации дождевых и талых вод, разгрузка осуществляется в долине реки Стрелка и множества ручьев.

В связи с приповерхностным залеганием песков грунтовые воды легко подвержены загрязнению с поверхности.

По химическому составу воды пресные гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные, кальцевые и натриево-магниевые с минерализацией 0,1 – 0,6 г/дм3.

Грунтовые воды, ввиду слабой естественной защищенности и малой водообильности, используются ограниченно с помощью колодцев и мелких бытовых скважин. Для централизованного водообеспечения грунтовые воды практического значения не имеют.

Ледниково-озерный осташковский водоупорный горизонт

Горизонт развит в пределах территории поселения на локальных участках. Он сложен безвалунными суглинками, редко ленточными глинами мощностью 2 – 4 м. Подстилающими породами являются валунные суглинки осташковской морены.

Глинистые породы являются водоупорными и скважины, пройденные в них, обычно безводны. В редких случаях в суглинках могут быть встречены тонкие водоносные прослойки песка.

Ледниковый (моренный) осташковский относительно водоупорный горизонт

Осташковские ледниковые отложения имеют на территории повсеместное распространение, залегая на глинах сиверского горизонта нижнего кембрия. Исключение составляет древняя погребенная долина реки Стрелка, где под осташковской мореной залегает межморенный горизонт.

Моренные отложения имеют поверхностное развитие в северо-восточной части Ропшинского сельского поселения, или перекрыты ледниково-озерными отложениями. Морена сложена суглинками с включением гравия, гальки и валунов (валунные суглинки) мощностью 5 – 10 м.

Локальная водоносность морены связана с линзами песков, спорадически развитых в толще глинистых пород. Мощность линз изменяется от нескольких сантиметров до 0,5 м.

Воды имеют свободную поверхность или обладают небольшим напором.

Водообильность локальных линз в морене низкая. Дебит скважин составляет тысячные доли литров в секунду.

Вода имеет гидрокарбонатный кальциевый состав с минерализацией 0,3 – 0,5 г/дм3.

Ропшинское сельское поселение относится к территориям, относительно обеспеченным пресными подземными водами, сосредоточенными в ордовикском водоносном комплексе Ижорского плато. Качество подземных вод отвечает санитарно-гигиеническим требованиям для питьевого водоснабжения.

В то же время качество вод поверхностных источников не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам.

В целом обеспеченность сельского поселения общими водными ресурсами достаточно высокая. Однако современное состояние системы водоснабжения характеризуется как неудовлетворительное ввиду:

несоответствия качества питьевой воды санитарно-гигиеническим требованиям;

лишь 70 % населения муниципального образования обеспечено водой питьевого качества, особенно это касается населения, проживающего на территориях индивидуальной жилой застройки;

износ основных фондов системы водоснабжения составляет в среднем около 60 %.

Потребности в пресной воде населённых пунктов сельского поселения могут быть удовлетворены при условии освоения разведанных месторождений подземных вод на Ижорском плато и строительства водоводов.

Гидрография и гидрология реки Стрелка

Гидрологическая сеть рассматриваемой территории представлена рекой Стрелка и небольшими ручьями.

Река Стрелка берет начало на Ижорской возвышенности из родников у деревни Кипень и, протекая в северном направлении, впадает в Финский залив.

Длина реки 34 км, общая площадь водосбора 173 км2 (поверхностная часть 155 км2). Верхняя часть водосбора реки расположена в зоне распространения карста (закарстовано 53 % площади водосбора).

Действующие гидрологические посты на территории сельского поселения отсутствуют, ранее действовали два поста на реке Стрелка в п. Ропша и д. Олики. На остальных водотоках наблюдения велись эпизодически. Продолжительность и объем наблюдений очень разнятся и определялись конкретными задачами гидрологических изысканий.

Водный режим

Река Стрелка и другие водотоки на территории сельского поселения относятся к равнинному типу рек, для которых характерно смешанное питание с преобладанием снегового. В их годовом водном режиме выражены следующие фазы: весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, короткий осенне-зимний период с несколько повышенной водностью и зимняя межень.

Весеннее половодье обычно начинается в конце марта. Пик половодья в среднем проходит в первой или второй декаде апреля. Сроки прохождения пика половодья могут сдвигаться в обе стороны от средней даты до 20 суток. Спад половодья обычно продолжается до третьей декады мая. Даты окончания половодья могут в отдельные годы наблюдаться на 10 – 15 суток позднее или раньше средней даты. Продолжительность весеннего половодья изменяется от 35 до 70 суток, в среднем составляет 50 суток.

В основном для рек рассматриваемой территории характерна одна волна половодья, форма гидрографа одновершинная. Однако большое влияние на форму гидрографа оказывают метеорологические условия в период формирования половодья. В поздние весны при дружном таянии снега половодье наиболее высокое, в ранние мягкие весны происходит постепенное стаивание снега, половодье бывает низким.

В формировании весеннего половодья помимо талых вод участвуют и дожди, доля которых в объеме половодья невелика (2 – 5 % суммарного стока).

После прохождения половодья устанавливается летне-осенняя межень, как правило, прерываемая несколькими дождевыми паводками, особенно в августе, сентябре. По высоте подъема уровней и по объему стока дождевые паводки ниже весеннего половодья.

Период летне-осенней межени обычно продолжается до октября. На водотоках с площадями водосборов до 5 – 10 км2 в маловодные годы может наблюдаться пересыхание. Ежегодное пересыхание наблюдается на временных водотоках с площадью водосборов до 0,5 км2. В октябре-ноябре сток несколько повышается за счет осенних дождей.

В начале декабря устанавливается зимняя межень, которая обычно продолжается до конца марта. Наиболее маловодный период – февраль, март.

Первые осенние ледовые образования (забереги, сало и другое) обычно появляются в середине ноября. Ледостав в среднем устанавливается в первой декаде декабря и продолжается до конца марта. Продолжительность ледоставного периода в среднем составляет 90 суток. Вскрытие водотоков весной происходит в конце марта.

I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение Ропшинского поселения представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих подъем подземных вод и транспортировку воды потребителям (жители, предприятия, источники теплоснабжения).

В настоящее время система централизованного водоснабжения, охватывающая территорию Ропшинского сельского поселения, представляет собой комплексную инфраструктуру, обеспечивающую питьевой водой ряд населенных пунктов и садоводческое некоммерческое товарищество. В ее состав входят такие населенные пункты, как поселок Ропша, деревни Яльгелево, Малые Горки, Глядино, Большие Горки, Нижняя Кипень, а также СНТ «Новая Ропша».

Однако, несмотря на наличие централизованной системы водоснабжения, некоторые населенные пункты остаются вне зоны ее охвата. В частности, деревни Олики, Михайловская и Коцелово не подключены к данной инфраструктуре и вынуждены полагаться на автономные источники водоснабжения, такие как колодцы. Это обстоятельство требует дальнейшего анализа и разработки альтернативных решений для обеспечения устойчивого водоснабжения в данных районах.

Качество природной воды из водозаборных скважин соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

1.2 Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Водоснабжение сельских населенных пунктов Олики, Михайловская и Коцелово, не подключенных к централизованной системе водоснабжения, осуществляется посредством индивидуальных шахтных колодцев, которые представляют собой вертикальные гидрогеологические сооружения, извлекающие воду из водоносных горизонтов. Однако эксплуатация данных источников водоснабжения сопряжена с рядом существенных недостатков, обусловленных спецификой их конструкции и принципами функционирования.

Одним из ключевых ограничений использования шахтных колодцев является их зависимость от грунтовых вод, качество которых зачастую не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам. Это связано с тем, что грунтовые воды могут содержать повышенные концентрации загрязняющих веществ, таких как нитраты, тяжелые металлы и микроорганизмы, что делает их непригодными для питьевого водоснабжения без предварительной очистки.

Кроме того, производительность шахтных колодцев, или их дебит, нередко оказывается недостаточной для удовлетворения потребностей местного населения, что приводит к необходимости частого извлечения воды и, как следствие, увеличению эксплуатационных затрат.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон

централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень

централизованных систем водоснабжения

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение, определенная по признаку обязанностей организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

На территории Ропшинского сельского поселения, одна эксплуатационная зона, обслуживаемая организацией ГУП «Леноблводоканал».

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора воды при ее подаче потребителям в соответствии с расчетным расходом.

На территории Ропшинского сельского поселения централизованная система водоснабжения представлена пятью технологическими зонами:

-Зона I: Зона действия водозаборного сооружения «Иордан» п. Ропша;

-Зона II: Зона действия водозаборного сооружения «Михайловский» п. Ропша;

- Зона III: Зона действия водопроводной насосной станции в д. Яльгелево;

- Зона IV: Зона действия водозаборного сооружения в д. Глядино;

- Зона V: Зона действия водозаборного сооружения в д. Большие горки.

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения не проводилось.

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и

водозаборных сооружений

В контексте гидрогеологического анализа, рассматриваемое сельское поселение характеризуется относительно высокой степенью обеспеченности пресными подземными водами. Однако их распределение демонстрирует значительную неравномерность, что обусловлено спецификой геологических условий региона. Основная масса подземных водных ресурсов сосредоточена в ордовикском водоносном комплексе, который является неотъемлемой частью гидрогеологической структуры Ижорского плато. Данный водоносный комплекс, благодаря своим уникальным геоморфологическим и гидродинамическим характеристикам, играет ключевую роль в формировании водных ресурсов данного региона.

В настоящее время в сельском поселении Ропшинское функционирует пять водозаборных источников каптажного типа, представляющих собой специализированные гидротехнические сооружения для извлечения подземных вод из естественных источников на поверхность земли. Каптаж родниковых вод представляет собой процесс оборудования и обустройства мест выхода подземных вод, что позволяет эффективно использовать их для водоснабжения небольших объектов.

Эти водозаборные источники обеспечивают централизованное водоснабжение многоквартирных жилых домов, а также объектов социально-культурного и бытового назначения в населенных пунктах, включая поселок Ропша и деревни Яльгелево, Глядино, Большие Горки и Малые Горки.

Водоснабжение п. Ропша

Централизованное водоснабжение п. Ропша осуществляется от открытых каптажных источников – родников Иордан и Михайловский.

От источника Иордан, расположенного в северной части п. Ропша, вода поступает на ВНС № 2 второго подъема, откуда подается насосом в водонапорную башню объемом 50 м3 и далее в сеть потребителям. Обеззараживание производится бактерицидной установкой БАКТ-40. Дебит источника составляет 3240,0 м3/сут.

От источника Михайловский, который находится на пруду Михайловский в северо-восточной части п. Ропша, вода поступает в накопительную емкость 50 м3 на ВНС № 1 второго подъема, откуда подается в сеть потребителям.

Обеззараживание производится.

Необходима разработка ЗСО источника водоснабжения, а также выполнение работ по определению дебита воды в каптажной камере.

Население СНТ «Новая Ропша» обеспечивается централизованной системой водоснабжения от скважины, расположенной на территории садоводства.

Протяжённость водопроводных сетей п. Ропша составляет 7,363 км.

Водоснабжение д. Яльгелево

Водоснабжение осуществляется от Невского водовода, собственником которого является ОАО «ЛОКС». От коммерческого узла учета ОАО «ЛОКС» вода поступает в 2 резервуара чистой воды, откуда водопроводной станцией второго подъема подается в сеть потребителям.

Протяжённость водопроводных сетей д. Яльгелево составляет 10,3 км.

Водоснабжение д. Глядино

Источником водоснабжения является пруд без названия, на котором установлено водозаборное устройство каптажного типа. От водозабора вода подается напрямую в сеть на десять водоразборных колонок.

Обеззараживание производится хлорированием из баллонов.

Необходима разработка ЗСО источника водоснабжения, а также выполнение работ по определению дебита водозабора.

Протяженность водопроводных сетей д. Глядино составляет 3,469 км.

Водоснабжение д. Большие Горки, Малые Горки и Нижняя Кипень

Водоснабжение осуществляется из поверхностного источника каптажного типа, водозабор расположен в д. Большие Горки. Водонапорная башня не эксплуатируется. В настоящее время подача воды осуществляется напрямую на 17 водоразборных колонок, обеззараживание не производится.

Протяженность водопроводных сетей от водозабора д. Большие Горки составляет 5470 м, сети имеют большой процент износа.

Годы ввода в эксплуатацию водозаборных источников Ропшинского сельского поселения 1957-1965. Износ водозаборных сооружений по сельскому поселению составляет 80 %. Необходима разработка ЗСО для каждого источника, выполнение работ по определению дебита водозаборов.

Состояние насосных станций второго подъема оценивается, как неудовлетворительное. Насосное оборудование, установленное на ВНС п. Ропша и д. Глядино считается устаревшим, превышает срок эксплуатации и требует замены. Годы постройки и ввода в эксплуатацию насосных станций, накопительных ёмкостей и прочего технологического оборудования – 1965 – 1973 (износ свыше 90 %), что говорит и об их неактуальности, и несоответствии современным требованиям к содержанию водопроводных станций и качеству очистки воды. Состояние водопроводной насосной станции в д. Яльгелево оценивается как удовлетворительное, так как насосное оборудование установлено в 2014 году.

Таблица 2 – Объекты водоснабжения

| № п/п | Наименование водозабора | Тип | Год строительства скважины | Глубина скважины, м | Средняя производительность, м3/сут | Насосное оборудование | Наличие учета | Наличие ЗСО I пояса | Катег. воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водозабор Пруд «Иордан» | Забор воды из открытого источника | 1957-1965 | - | 3240,0 | К 45/30 | да | ЗСО I пояса | питьевая. |
|  |  |  |  |  |  | К 45/30 |  |  |  |
| 2 | Водозабор Родник Михайловский | Забор воды из открытого источника | 1957-1965 | - | - | К 45/30 | да | ЗСО I пояса | питьевая. |
|  |  |  |  |  |  | К 45/30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | К 45/30 |  |  |  |
| 3 | Невский водовод д. Яльгелево | - | - | - | - | - | - | - | питьевая. |
| 4 | Водозабор Глядино Пруд без названия | Забор воды из открытого источника | 1957-1965 | - | - | СМ80-50-200-2 | нет | ЗСО I пояса | питьевая. |
|  |  |  |  |  |  | К80-50-200 |  |  |  |
| 5 | Водозабор поверхностного типа д. Большие Горки | Забор воды из открытого источника | 1957-1965 | - | - | - | нет | ЗСО I пояса | питьевая. |

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В населенных пунктах Ропша, Глядино и Большие Горки применяются технологии обеззараживания воды с использованием бактерицидных установок БАКТ-40. Данные технологии, основанные на принципах ультрафиолетовой обработки, обеспечивают высокую степень очистки воды от патогенных микроорганизмов, что гарантирует безопасность питьевой воды для населения.

Подземные воды, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и СанПин 2.1.3684-21, по микробиологическим показателям.

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных

централизованных станций в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Для обеспечения стабильного и высококачественного водоснабжения населения сельского поселения Ропшинское в эксплуатацию водопроводные насосные станции второго подъема. В таблице представлены перечень и технические характеристики насосного оборудования, используемого на данных станциях в поселках Ропша и Яльгелево.

Таблица 3 – Характеристика существующего насосного оборудования

| № п/п | Наименование узла | Количество и объем резервуаров, м3 | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | производ., м3/час | напор, м | мощность, кВт |  |
| 1 | Водозабор Пруд «Иордан» | ВНБ V =50м3 | К 45/30 К 45/30 | 45 45 | 32 32 | 7,5 7,5 | Используются частотные преобразователи |
| 2 | Водозабор Родник Михайловский | РЧВ V =50м3 | К 45/3045 К 45/3045 К 45/3045 | 45 45 45 | 32 32 32 | 7,5 7,5 7,5 | Используются частотные преобразователи |
| 3 | Водозабор Глядино Пруд без названия | - | 1К80-50-200 УЗ.1 СМ80-50-200-2УХЛЗ.1 | 50 50 | 50 50 | 15 15 | Используются частотные преобразователи |

Анализ состояния насосных станций второго подъема выявил критическое несоответствие эксплуатационным нормативам. Насосное оборудование, установленное на водопроводно-насосных станциях (ВНС) поселков Ропша и Глядино, характеризуется значительным превышением нормативного срока службы, что свидетельствует о его физической и моральной изношенности и требует немедленной замены. Ввод в эксплуатацию данных объектов, а также накопительных емкостей и другого технологического оборудования датируется 1965-1973 годами, что обуславливает их физический износ, превышающий 90%, и, соответственно, несоответствие современным стандартам содержания водопроводных станций и качества водоподготовки.

Водопроводная насосная станция в деревне Яльгелево демонстрирует удовлетворительное состояние, что обусловлено установкой насосного оборудования в 2014 году. Тем не менее, необходимо провести детальный мониторинг состояния приемных емкостей, выполненных из железобетона и расположенных на значительной глубине, поскольку при отсутствии своевременного технического обслуживания существует риск утраты гидроизоляционных свойств конструкции.

Информация о потреблении электроэнергии насосными станциями для транспортировки воды отсутствует, что затрудняет проведение объективной оценки энергоэффективности данных объектов. Для проведения комплексного анализа необходимо предоставить данные о энергопотреблении и энергозатратах, что позволит разработать рекомендации по повышению энергоэффективности и оптимизации эксплуатационных расходов.

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой в Ропшинском сельском поселении осуществляется посредством централизованной системы водоснабжения, включающей в себя разветвленную сеть водозаборных сооружений и насосных станций. Общая протяженность водопроводных сетей в данном поселении составляет 25,332 км, что позволяет эффективно обслуживать население и инфраструктуру в различных зонах действия водозаборных сооружений.

Зона действия водозаборных сооружений в поселке Ропша

Водопроводные сети поселка Ропша охватывают расстояние в 7,363 км, обеспечивая надежное водоснабжение для жителей и объектов инфраструктуры данного населенного пункта.

Зона действия водопроводной насосной станции в деревне Яльгелево

В данной зоне протяженность водопроводных сетей составляет 10,3 км. В структуру данной зоны входят магистральные водопроводы, протяженность которых от коммерческого узла учета с ОАО «ЛОКС» до водопроводной насосной станции (ВНС) составляет 1,5 км, а от ВНС до поселка – 2,5 км.

Зона действия водозаборного источника в деревне Глядино

Водопроводные сети данной зоны имеют протяженность 3,469 км, что позволяет эффективно использовать водозаборный источник в деревне Глядино для обеспечения водоснабжения близлежащих населенных пунктов и объектов.

Зона действия водозаборного источника в деревне Большие Горки

В этой зоне протяженность водопроводных сетей составляет 4,2 км, что позволяет использовать водозаборный источник в деревне Большие Горки для обеспечения водоснабжения данной территории.

Характеристики сетей водоснабжения и сооружений на них

Система водоснабжения Ропшинского сельского поселения включает в себя следующие элементы:

Поверхностные источники водоснабжения (водозаборы) — 3 шт.;

Водопроводные сети общей протяженностью — 25,332 км;

Водонапорные башни — 1.;

Резервуары — 1 шт.;

Водопроводные станции 2-го подъема — 1 шт.;

Пожарные гидранты — 5 шт.;

Водоразборные колонки — 27 шт.

Материалы трубопроводов холодного водоснабжения (ХВС) включают чугун, сталь и полиэтилен, что обеспечивает долговечность и надежность системы. Диаметры труб варьируются в зависимости от сортамента и составляют 25, 32, 50, 100 и 150 мм, что позволяет оптимизировать работу системы водоснабжения и обеспечить эффективное распределение воды по всей территории Ропшинского сельского поселения.

Характеристика водопроводных уличных сетей, представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика водопроводных сетей

| Наименование | Протяженность, м | Материал труб | Диаметр., м | Износ, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводная сеть |  |  |  |  |  |
| П. Ропша | 7363,0 | Сталь, чугун, ПЭ | 25-150 | 90 | 1967 |
| д. Яльгелево | 10300,0 | Сталь, чугун, ПЭ | 25-150 | 60 | 1970 |
| д. Глядино | 3469,0 | Сталь, чугун, ПЭ | 25-100 | 90 | 1974 |
| д. Большие Горки | 4200,0 | Сталь, чугун, ПЭ | 25-100 | 90 | 1974 |
| ВСЕГО | 25332,0 |  |  |  |  |

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем,

возникающих при водоснабжении муниципального образования, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Система водоснабжения на территории Ропшинского сельского поселения характеризуется наличием ряда системных проблем, требующих комплексного подхода к их решению. В рамках анализа текущего состояния водоснабжения в поселении были выявлены следующие критические аспекты:

Зона действия водозаборных сооружений в п. Ропша

Ввод в эксплуатацию водозаборных источников, расположенных в поселке Ропша, произошел в период с 1957 по 1965 годы. Однако на текущий момент степень износа водозаборных сооружений достигает 80%, что свидетельствует о необходимости их капитального ремонта или замены. Насосное оборудование, установленное на водонасосных станциях (ВНС) №1 и №2, характеризуется как устаревшее и не соответствует современным требованиям энергоэффективности.

Павильоны насосных станций также находятся в неудовлетворительном состоянии, не соответствуя требованиям безопасности и охраны труда. Это создает дополнительные риски для персонала и может негативно сказаться на надежности работы системы водоснабжения.

Зона действия водопроводной насосной станции в д. Яльгелево

В деревне Яльгелево приемные емкости (резервуары чистой воды, РЧВ) эксплуатируются уже более 15 лет. За этот период гидроизоляционные свойства железобетонных конструкций значительно ухудшились, что может привести к разгерметизации емкостей и, как следствие, к снижению качества питьевой воды.

Зона действия водозаборного источника в д. Глядино

В деревне Глядино отсутствует станция обеззараживания воды, что является серьезным нарушением санитарных норм. Кроме того, на водопроводной насосной станции выявлено устаревшее насосное и технологическое оборудование, а также отсутствует накопительная емкость, что существенно снижает надежность и эффективность системы водоснабжения.

Зона действия водозаборного источника в д. Большие горки

В настоящее время водоснабжение в деревне Большие горки осуществляется напрямую от поверхностного источника, так как скважина, предназначенная для водозабора, находится в нерабочем состоянии. Водонапорная башня также не пригодна для эксплуатации, что приводит к отсутствию подготовки и обеззараживания воды.

Общая характеристика водопроводных сетей

Срок эксплуатации трубопроводов в Ропшинском сельском поселении превышает 50 лет, что приводит к их зарастанию и снижению пропускной способности. Это, в свою очередь, негативно сказывается на качестве и надежности водоснабжения в населенных пунктах.

Отсутствие установленных границ зон санитарной охраны (ЗСО)

Для водозаборных источников на реках Шинкарка, Иордан, Михайловский и Стрелка не установлены четкие границы ЗСО, что создает риски загрязнения и снижает качество питьевой воды. Кроме того, не определен дебит каждого источника, что затрудняет планирование и управление водозабором.

Проблема обеззараживания воды

На сегодняшний день не во всех населенных пунктах Ропшинского сельского поселения осуществляется обеззараживание воды, что является грубым нарушением санитарных норм и правил. Отсутствие данных о качестве воды по основным показателям не позволяет оценить соответствие питьевой воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Таким образом, система водоснабжения Ропшинского сельского поселения находится в критическом состоянии и требует срочного вмешательства. Необходимы комплексные меры по модернизации водозаборных сооружений, замене устаревшего оборудования, установлению границ ЗСО и обеспечению надежного обеззараживания питьевой воды. Только системный подход и привлечение квалифицированных специалистов позволят улучшить качество водоснабжения и обеспечить население безопасной питьевой водой.

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Для обеспечения населения горячей водой применяются индивидуальные газовые котлы, работающие на принципе автономного отопления (АОГВ). Это решение позволяет оптимизировать потребление энергоресурсов и повысить энергоэффективность в условиях децентрализованной инфраструктуры.

1.5 Описание   вечномерзлых грунтов

Сельское поселение Ропшинское расположено вне зоны распространения вечномерзлых грунтов, что исключает необходимость применения специальных технических и технологических решений для предотвращения замерзания воды.

В данном случае, отсутствие таких мер обусловлено климатическими и геологическими характеристиками региона, исключающими возможность формирования устойчивого мерзлого слоя.

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Следует отметить, что все объекты и сети, расположенные в населенных пунктах Большие Горки и Малые Горки, находятся в муниципальной собственности и находятся под управлением МУП «Водолей». Это предприятие осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание данной инфраструктуры, обеспечивая стабильное водоснабжение указанных территорий.

В то же время, объекты и сети централизованной системы водоснабжения в поселке Ропша, а также в деревнях Яльгелево и Глядино, переданы на праве хозяйственного ведения ГУП «Леноблводоканал». Данное предприятие, обладая соответствующими полномочиями и ресурсами, осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание данной инфраструктуры, что обеспечивает надежное водоснабжение указанных населенных пунктов.

Таким образом, анализ структуры управления централизованной системой водоснабжения показывает, что в зависимости от административно-территориальной принадлежности и правового статуса объектов, их обслуживание осуществляется различными юридическими лицами. Это позволяет эффективно организовать эксплуатацию и обслуживание водопроводной инфраструктуры, обеспечивая стабильное и качественное водоснабжение населения.

2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1 Основные направления, принципы задачи и целевые показатели

развития централизованных систем водоснабжения

Основной стратегической задачей развития Ропшинского сельского поселения является обеспечение устойчивого и надежного функционирования централизованной системы водоснабжения, гарантирующей качественное снабжение всех категорий населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативам. Для достижения данной цели необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на модернизацию и совершенствование инфраструктуры водоснабжения, включающий следующие ключевые направления:

Организация зоны санитарной охраны первого пояса для всех источников централизованного водоснабжения, что обеспечит их защиту от внешних загрязнений и минимизирует риски для здоровья населения.

Проведение реконструкции ветхих и аварийных участков водопроводной сети, что позволит повысить надежность системы и снизить вероятность аварийных ситуаций.

Внедрение современных сооружений водоподготовки и обеззараживания, соответствующих действующим нормативным требованиям, что обеспечит высокое качество питьевой воды на всех этапах ее транспортировки.

Модернизация насосного и технологического оборудования с использованием частотных преобразователей, что повысит энергоэффективность системы и снизит эксплуатационные затраты.

Реализация мероприятий по замене ветхих участков водопроводных сетей позволит сократить потери воды и обеспечить соответствие показателей качества питьевой воды действующим нормативам. Замена устаревшего насосного оборудования на современные модели с частотным регулированием позволит оптимизировать работу системы водоснабжения, повысить ее энергоэффективность и снизить эксплуатационные расходы. Данные мероприятия подробно рассмотрены в пункте 4 настоящей схемы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся следующие аспекты:

Показатели качества питьевой воды, соответствующие установленным нормативам.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения, обеспечивающие стабильное функционирование системы.

Показатели качества обслуживания абонентов, включая оперативность и эффективность предоставляемых услуг.

Показатели эффективности использования ресурсов, включая сокращение потерь воды при транспортировке.

Соотношение затрат на реализацию мероприятий инвестиционной программы и их эффективности, направленной на улучшение качества воды.

Также учитываются иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, ответственным за выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года (утверждена решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.03.2016 № 21), развитие Ропшинского сельского поселения ориентировано на следующие ключевые направления:

а) Развитие промышленного комплекса:

Активное содействие существующим предприятиям, направленное на расширение ассортимента выпускаемой продукции и услуг.

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство промышленных и промышленно-логистических зон, ориентированных на различные виды деятельности, включая (но не ограничиваясь): пищевую промышленность, производство строительных материалов, логистические услуги.

б) Развитие агропромышленного комплекса:

Поддержка реализации инвестиционных проектов по модернизации сельскохозяйственных предприятий с использованием передовых технологий в области растениеводства и животноводства.

Разработка и реализация программ по восстановлению и развитию рыбоводческих хозяйств, включая создание условий для разведения ценных пород рыб.

Предоставление всесторонней поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая гранты, льготные кредиты и консультационную помощь.

Стимулирование увеличения объемов производства картофеля и овощей, развитие современных молочных ферм с высокой продуктивностью.

в) Развитие туристско-рекреационного комплекса:

Привлечение инвестиций в строительство и модернизацию объектов туристской инфраструктуры: гостиниц, гостевых домов, кемпингов, ресторанов и кафе.

Создание комфортных и безопасных мест для кратковременной остановки и отдыха туристов вдоль автомобильных и пешеходных маршрутов.

Организация благоустроенных зон для загородного отдыха, включающих площадки для пикников, спортивные площадки и другие объекты.

Разработка и реализация комплексных культурно-познавательных маршрутов, использующих потенциал исторических и культурных памятников, расположенных на территории поселения (например, усадьба Ропша).

г) Развитие потребительского рынка:

Содействие росту объемов розничной торговли и общественного питания путем привлечения новых предприятий и расширения ассортимента предлагаемых товаров и услуг.

Создание благоприятных условий для развития объектов потребительского рынка в шаговой доступности от жилых домов, включая магазины, аптеки, предприятия бытового обслуживания.

д) Развитие социальной инфраструктуры:

Обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех жителей поселения, включая строительство новых и модернизацию существующих образовательных учреждений.

Улучшение доступности и качества медицинских услуг, развитие первичного звена медицинской помощи путем строительства новых и модернизации существующих фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.

Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, закупка современного медицинского оборудования.

Обеспечение доступности учреждений культуры и библиотек для всех жителей поселения.

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры и библиотек, расширение спектра культурно-досуговых мероприятий с учетом потребностей различных групп населения.

Развитие сети спортивных объектов и сооружений на территории поселения, включая строительство новых и модернизацию существующих спортивных площадок, стадионов и спортивных залов.

Реализация программ молодежной политики, направленных на поддержку молодых семей, развитие творческого потенциала молодежи и вовлечение ее в общественную жизнь поселения.

В стратегическом планировании развития системы водоснабжения Ропшинского сельского поселения рассматриваются два альтернативных сценария, учитывающие финансовые ресурсы местного бюджета, поддержку областных властей и перспективы социально-экономического роста.

Первый сценарий предполагает комплексную модернизацию инфраструктуры водоснабжения, нацеленную на обеспечение нормативной надежности и максимального комфорта для конечных потребителей. Этот подход предполагает существенное увеличение численности населения, требующее масштабной модернизации существующих водопроводных сетей и внедрения передовых технологий водоподготовки, включая, например, мембранные фильтры и системы ультрафиолетового обеззараживания.

Реализация данного сценария способствует повышению уровня благосостояния населения за счет повышения качества предоставляемых услуг и расширения доступности водоснабжения, обеспечивая стабильное водоснабжение даже в периоды пикового потребления и минимизируя риски аварийных ситуаций. Предполагается также снижение потерь воды в сетях на 15-20% за счет внедрения современных материалов и технологий.

Второй сценарий ориентирован на удовлетворение базовых потребностей населения в водоснабжении в соответствии с действующими нормативно-правовыми требованиями, такими как СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Этот подход является более консервативным и менее затратным, сосредотачиваясь на поддержании существующей инфраструктуры в рабочем состоянии и не предполагает значительного улучшения качества водоснабжения или расширения сети. Он обеспечивает соответствие минимальным требованиям, но не способствует значительному улучшению комфорта потребителей или стимулированию социально-экономического развития.

На основании анализа территориальных и экономических факторов, включая данные о плотности населения, прогнозах экономического роста и инвестиционных планах, а также в соответствии с положениями схемы территориального планирования Ломоносовского муниципального района, выбран оптимистический сценарий (первый вариант) как наиболее перспективный для реализации в Ропшинском сельском поселении. Этот выбор обусловлен его потенциалом для обеспечения устойчивого развития системы водоснабжения, отвечающего современным требованиям, стимулирующего социально-экономический рост региона и обеспечивающего долгосрочную надежность и качество водоснабжения для всех жителей.

Таблица №5 – Численность населения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел 2025 год | Численность населения, чел 2035 год |
| --- | --- | --- |
| д. Большие Горки | 124 | 330 |
| д. Глядино | 121 | 465 |
| д. Коцелово | 72 | 156 |
| д. Малые Горки | 154 | 322 |
| д. Михайловская | 170 | 327 |
| д. Нижняя Кипень | 60 | 198 |
| д. Олики | 81 | 595 |
| п. Ропша | 2703 | 3700 |
| д. Яльгелево | 2994 | 4414 |
| ИТОГО | 6479 | 10507 |

3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

В данном разделе представлен детальный анализ и оценка балансов водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды в Ропшинском сельском поселении. Проведен комплексный структурный анализ составляющих водного баланса, включающий количественные и качественные характеристики водопотребления. Также осуществлен перспективный расчет водопотребления в муниципальном образовании на период до 2035 года, основанный на прогнозировании демографических изменений, экономического развития и модернизации инфраструктуры водоснабжения. Результаты данного исследования служат основой для разработки и оптимизации системы водоснабжения, обеспечивая устойчивое водообеспечение населения и предприятий на долгосрочную перспективу.

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

В таблице №6 представлен детальный анализ общего водного баланса подачи и реализации водных ресурсов на территории Ропшинского сельского поселения за 2024 календарный год.

Данный анализ включает в себя количественную оценку поступления водных масс в рассматриваемую экосистему, а также их последующее распределение и использование.

Такой подход позволяет комплексно оценить водный баланс и выявить потенциальные дисбалансы, требующие дальнейшего мониторинга и корректировки водохозяйственных мероприятий.

Таблица 6 – Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой воды за 2024 гг. (в тыс. м3)

| № п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед.изм. | Отчетный период 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем воды поданной в сеть, в т.ч. | тыс. м3 | 367,416 |
| 1.1 | воды, полученной со стороны | тыс. м3 | 303,416 |
| 1.2 | Поднято воды |  | 64,0 |
| 2. | Потери воды | тыс. м3 | 194,504 |
| 3. | Объем реализации воды, в т.ч. | тыс. м3 | 108,912 |
| 3.1 | - отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | 0 |
| 3.2 | - населению | тыс. м3 | 95,828 |
| 3.3 | - бюджетным организациям | тыс. м3 | 5,901 |
| 3.4 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 7,183 |
| 3.5 | - собственные нужды | тыс. м3 | 0 |

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической

воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Согласно требованиям СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м³/сут) следует определять по формуле:

Qсут.max = Ксут.maxхQсут.m,

где:

- Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,2;

- Qсут.m – средний за год суточный расход воды (м³/сут), принимаемый на основе отчетных данных за рассматриваемый период.

Сводные данные об объеме полученной воды за 2024 г. по технологическим зонам представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Сводные данные об объеме полученной воды за 2024 г. по технологическим зонам

| № п.п. | Потребители | Наименование источника | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| 1 | Ропшинское сельское поселение | Иордан | 367416,0 | 1006,62 | 1207,94 | 50,33 | 0,014 |
| 2 |  | Михайловский |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Глядино |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Б.Горки |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Яльгелево |  |  |  |  |  |

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

В пределах Ропшинского сельского поселения услуги холодного водоснабжения предоставляются следующим категориям потребителей: население, бюджетные организации и прочие потребители.

Распределение объемов потребления холодной воды между указанными категориями абонентов отражено в таблице 8, где представлены годовые данные в кубических метрах.

Таблица 8 – Структурный баланс реализации технической воды по группам абонентов за 2024 г.

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| Население | 95828,0 | 262,54 | 315,05 | 13,13 | 0,00364 |
| Бюджетные организации | 5901 | 16,17 | 19,4 | 0,81 | 0,00023 |
| Прочие потребители | 7183,0 | 19,68 | 23,62 | 0,98 | 0,00027 |
| Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери | 194504 | 532,89 | 639,47 | 26,64 | 0,0074 |
| Итого | 303416,0 | 831,28 | 997,53 | 41,56 | 0,0115 |

Таблица 9 – Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке

| № п.п. | Потери | Существующие значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, мЗ/сут. |
| 1 | Потери | 194504 | 532,89 |

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2035 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый мало- и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом норм водопотребления приняты для:

- мало- и средне этажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями - 210 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки - 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения на планируемый период представлен в таблице ниже.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л. на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 100 л. на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л. на одного работника;

- предприятия общественного питания - 12 л. на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л. на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л. на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 10 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров на территории Ропшинского сельского поселения - 1. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Наружное пожаротушение производится из пожарных гидрантов, расположенных на водопроводной сети.

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел. в сутки, в соответствии со СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения приведены в таблице 10.

Таблица 10- Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Населенный пункт | Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Численность населения, чел | Коэффициент сезонной неравномерности водопотребления | Расчетные суточные расходы воды, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Q сред. | Q max | Q min |
| Ропшинское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |
| п Ропша | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности | 210 | - | 1,2 | - | - | - |
|  | Индивидуальная жилая застройка | 190 | 4703 | 1,2 | 893,6 | 1072,3 | 714,9 |
|  | ИТОГО |  |  | - | 893,6 | 1072,3 | 714,9 |
|  | Неучтенные расходы | 10% | - | - | 87,3 | 104,7 | 69,8 |
|  | ВСЕГО |  | - | - | 980,9 | 1177,0 | 784,7 |
| Ропшинское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |
| д Яльгелево | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности | 210 | - | 1,2 | - | - | - |
|  | Индивидуальная жилая застройка | 190 | 1994 | 1,2 | 378,9 | 454,63 | 303,12 |
|  | ИТОГО |  |  | - | 378,9 | 454,63 | 303,12 |
|  | Неучтенные расходы | 10% | - | - | 36,9 | 44,4 | 29,5 |
|  | ВСЕГО |  | - | - | 415,8 | 499,03 | 332,62 |
| Ропшинское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |
| д Глядино | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности | 210 | - | - | - | - | - |
|  | Индивидуальная жилая застройка | 190 | 121 | 1,2 | 22,99 | 27,6 | 18,4 |
|  | ИТОГО |  |  | - | 22,99 | 27,6 | 18,4 |
|  | Неучтенные расходы | 10% | - | - | 2,2 | 2,7 | 1,8 |
|  | ВСЕГО |  | - | - | 25,2 | 30,3 | 20,2 |
| Ропшинское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |
| д Большие Горки | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности | 210 | - | - | - | - | - |
|  | Индивидуальная жилая застройка | 190 | 124 | 1,2 | 23,6 | 28,3 | 18,9 |
|  | ИТОГО |  |  | - | 23,6 | 28,3 | 18,9 |
|  | Неучтенные расходы | 10% |  | - | 2,3 | 2,8 | 1,8 |
|  | ВСЕГО |  | - | - | 25,9 | 31,1 | 20,7 |

На нужды объектов производственно-коммунального и социально –бытового обслуживания.

Потребные расходы воды объектов производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно делового назначения приняты на основании данных эксплуатирующей организации о фактическом водопотреблении, определенном на основании данных счетчиков и приведены в таблице 11.

Таблица 11- Расчетные расходы воды на нужды объектов производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование потребителей | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Водопотребление, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| П. Ропша |  |  |  |
| 1 | МБОУ «Ропшинская основная общеобразовательная школа» | 3,21 | 1182,6 |
| 2 | МДОУ «Детский сад № 18» | 13,9 | 5073,5 |
| 3 | ГБУЗ ЛО Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко, Ропшинская участковая больница-стационар | 0,97 | 354,1 |
| 4 | Администрация | 0,12 | 43,8 |
| 5 | Ропшинский дворцово-парковый ансамбль | 500,0 | 182500,0 |
|  | ИТОГО | 518,2 | 189154,0 |
| Д. Яльгелево |  |  |  |
| 6 | МБОУ «Яльгелевский образовательный центр» | 1,51 | 551,2 |
| 7 | МДОУ «Детский сад № 8» | 6,83 | 2492,9 |
| 8 | Яльгелевский фельдшерско-акушерский пункт | 0,012 | 7,7 |
| 9 | МКУ «Культурно-спортивный центр» | 3,6 | 1314,0 |
|  | ИТОГО | 11,95 | 4365,8 |
|  | ВСЕГО | 530,15 | 193504,8 |

На содержание домашних животных.

В связи с тем, что значительная часть населения Ропшинского сельского поселения проживает в индивидуальных домах и содержит домашних животных/скот, потребный часовой расход воды на данные нужды является весомой составляющей в общем балансе водопотребления.

- КРС - 71 л/(гол./сут.);

- МРС - 7 л/(гол./сут.);

- свиньи - 10,7 л/(гол./сут.);

- птицы - 2 л/(гол./сут.).

Потребные расходы воды на содержание домашних животных по локальным системам водоснабжения приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Расчетные расходы воды на поение домашних животных

| № п/п | Вид потребления | Норма водопотребления, л/сут.гол. | Состояние на 2024 год |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Численность голов, тыс. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. |  |
| П. Ропша |  |  |  |  |  |
| 1 | КРС | 71 | - | - | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
| 2 | МРС | 7 | - | - | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
| 3 | свиньи | 10,7 | - | - | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
| 4 | птицы | 2 | - | - | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
|  | Итого: |  | - | - | - |
| д Яльгелево |  |  |  |  |  |
| 1 | КРС | 71 | - | - | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
| 2 | МРС | 7 | - | - | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
| 3 | свиньи | 10,7 | - | - | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
| 4 | птицы | 2 | - | - | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
|  | Итого: |  | - | - | - |
| д Глядино |  |  |  |  |  |
| 1 | КРС | 71 | - | - | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
| 2 | МРС | 7 | - | - | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
| 3 | свиньи | 10,7 | - | - | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
| 4 | птицы | 2 | - | - | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
|  | Итого: |  | - | - | - |
| д Большие Горки |  |  |  |  |  |
| 1 | КРС | 71 | - | - | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
| 2 | МРС | 7 | - | - | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
| 3 | свиньи | 10,7 | - | - | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
| 4 | птицы | 2 | - | - | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
|  | Итого: |  | - | - | - |

Полив садовых участков.

Норма потребления воды на полив принята в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Данные по необходимому количеству поливочных вод по зонам водоснабжения приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Расчетные расходы воды на полив приусадебных участков

| № п/п | Численность населения, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Состояние на 2023 год |  | Режим поливки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Часовое водопотребление, м3/час |  |
| П. Ропша |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,703 | 50 | 135,2 | 9,8 | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
| д Яльгелево |  |  |  |  |  |
| 2 | 2,994 | 50 | 149,7 | 4,2 | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
| д Глядино |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,121 | 50 | 6,1 | 0,25 | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
| д Большие Горки |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,124 | 50 | 6,2 | 0,26 | с 6 до 8 ч и с 18 до 20 ч |
|  | ИТОГО |  | 297,2,2 | 14,51 |  |

При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) расчетное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства поселений (городских округов) и других местных условий.

Пожаротушение

Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Ввиду того, что схема водоснабжения Ропшинского сельского поселения представлена рядом локальных систем централизованного водоснабжения, характеристики системы пожаротушения рассматривается для каждой системы отдельно.

Таблица 14 – Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение

| № п/п | Наименование водозабора | Число жителей в данной зоне | Категория системы водоснабже ния | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушен ие в поселении на 1 пожар, л/с(м /час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Ропша | 2,703 | 3 | 1 | 10 (36) |
| 2 | д. Яльгелево | 2,994 | 3 | 1 | 10 (36) |
| 3 | д. Большие Горки | 0,124 | 3 | 1 | 5 (18) |
| 4 | д. Глядино | 0,121 | 3 | 1 | 5 (18) |
|  | ИТОГО | 5,942 | - | - | - |

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору.

Оснащение потребителей приборами учета отображены в таблице 15.

Таблица 15 – Оснащение потребителей приборами учета

| № п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Факт 2024 | Прогноз 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - население | % | н/д | 100 |
| 1.2 | - бюджетные организации | % | н/д | 100 |
| 1.3 | - прочие организации | % | н/д | 100 |

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

В связи с отсутствием данных о динамике водозаборов по каждому источнику в отдельности, проведение детального анализа ресурсного потенциала и выявления дефицитных участков в системе водоснабжения сельского поселения представить невозможным.

Отсутствие необходимой информации препятствует формированию объективных выводов относительно текущей производственной мощности и прогнозированию будущих потребностей в водных ресурсах. Для проведения полноценного анализа и разработки эффективных стратегий управления водными ресурсами требуется комплексное изучение всех источников водоснабжения и их водозаборов.

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды, в соответствии со СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

В данном подразделе требуется произвести расчет прогнозных балансов водопотребления в соответствии с нормативами, установленными в СП 31.13330.2021 актуализированная редакция СНиП 2.04.02.84* и СП 30.13330.2020 актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85, а также на основании текущего объема водопотребления. Расчет прогнозных балансов потребления холодной воды в соответствии с СП 31.13330.2021 актуализированная редакция СНиП 2.04.02.84* и СП 30.13330.2020 актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 представлен в таблице ниже.

На территории Ропшинского сельского поселения предусматривается полное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на расчетный период объектов капитального строительства.

Водоснабжение организуется от существующих и планируемых к освоению водозаборных узлов.

Предусмотренное увеличение водопотребления за счет прироста населения и повышения степени благоустройства существующего жилого фонда.

На территории Ропшинского сельского поселения сохраняются существующие системы централизованного водоснабжения и в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от существующих модернизированных водозаборных узлов,

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения полного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, отработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Таблица № 16 – Прогнозные балансы потребления питьевой воды

| № п/п | Наименование потребителей | 2024г |  | 2035г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, м3/сут | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, м3/сут |
| п. Ропша |  |  |  |  |  |
| 1 | хозяйственно-питьевые нужды населения | 893,6 | 1072,3 | 893,6 | 1072,3 |
| 2 | нужды домашнего скота | - | - | - | - |
| 3 | полив приусадебных участков | 235,2 | 282,24 | 235,2 | 282,24 |
| 4 | нужды бюджетных организаций | 18,2 | 21,8 | 18,2 | 21,8 |
| 5 | Дворцово-Парковый ансамбль | - | - | 500,0 | 600,0 |
| 6 | нужды промышленных организаций и предпринимателей | - | - | - | - |
| 7 | Неучтенные расходы | 87,3 | 104,7 | 87,3 | 104,7 |
|  | ИТОГО | 1234,3 | 1481,04 | 1734,3 | 2081,0 |
| д. Яльгелево |  |  |  |  |  |
| 1 | хозяйственно-питьевые нужды населения | 378,9 | 454,63 | 1218,7 | 1462,4 |
| 2 | нужды домашнего скота | - | - | - | - |
| 3 | полив приусадебных участков | 99,7 | 119,64 | 320,7 | 384,8 |
| 4 | нужды бюджетных организаций | 11,95 | 14,34 | 11,95 | 14,34 |
| 5 | нужды промышленных организаций и предпринимателей | - | - | - | - |
| 6 | Неучтенные расходы | 36,9 | 44,4 | 119,04 | 142,9 |
|  | ИТОГО | 527,45 | 633,01 | 1670,39 | 2004,44 |
| д. Глядино |  |  |  |  |  |
| 1 | хозяйственно-питьевые нужды населения | 22,99 | 27,6 | 88,4 | 106,02 |
| 2 | нужды домашнего скота | - | - | - | - |
| 3 | полив приусадебных участков | 6,1 | 7,3 | 23,3 | 27,9 |
| 4 | нужды бюджетных организаций | - | - | - | - |
| 5 | нужды промышленных организаций и предпринимателей | - | - | - | - |
| 6 | Неучтенные расходы | 2,2 | 2,7 | 8,6 | 10,4 |
|  | ИТОГО | 31,29 | 37,6 | 120,3 | 144,32 |
| д. Большие Горки |  |  |  |  |  |
| 1 | хозяйственно-питьевые нужды населения | 23,6 | 28,3 | 62,7 | 75,2 |
| 2 | нужды домашнего скота | - | - | - | - |
| 3 | полив приусадебных участков | 6,2 | 7,44 | 16,5 | 19,8 |
| 4 | нужды бюджетных организаций | - | - | - | - |
| 5 | нужды промышленных организаций и предпринимателей | - | - | - | - |
| 6 | Неучтенные расходы | 2,3 | 2,8 | 6,1 | 7,4 |
|  | ИТОГО | 32,1 | 38,54 | 85,3 | 102,4 |
|  | ВСЕГО | 1825,14 | 2190,19 | 3610,29 | 4332,16 |

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Для обеспечения населения горячей водой используются как индивидуальные газовые, так и электрические водонагреватели. Эти устройства представляют собой неотъемлемую часть современной инфраструктуры коммунального хозяйства, обеспечивая эффективное и надежное решение для удовлетворения потребностей в горячей воде.

Газовые водонагреватели функционируют на основе принципа прямого нагрева, что позволяет им быстро достигать требуемой температуры воды.

Электрические модели, в свою очередь, используют тепловую энергию, генерируемую посредством электрического сопротивления, что также обеспечивает высокую эффективность нагрева.

Оба типа водонагревателей играют ключевую роль в обеспечении бытового комфорта и гигиенических стандартов в жилых и коммерческих помещениях.

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в городском поселении и находится в прямой зависимости от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Таблица 17 – Фактические и ожидаемые показатели потребления воды

| Показатель | Тип водоснабжения | 2024г | 2035г |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Ропша |  |  |  |
| Годовое потребление воды, тыс. м³/год | ХВС | н/д | 538,838 |
| Среднесуточное потребление, м³/сут |  | н/д | 1476,3 |
| Максимальное суточное водопотребление, м³/сут |  | н/д | 1771,5 |
| Годовое потребление воды, тыс. м³/год | ГВС | - | - |
| Среднесуточное потребление, м³/сут |  | - | - |
| Максимальное суточное водопотребление, м³/сут |  | - | - |
| Годовое потребление воды, тыс. м³/год | Техническая вода | - | - |
| Среднесуточное потребление, м³/сут |  | - | - |
| Максимальное суточное водопотребление, м³/сут |  | - | - |
| д. Яльгелево |  |  |  |
| Годовое потребление воды, тыс. м³/год | ХВС | н/д | 609,7 |
| Среднесуточное потребление, м³/сут |  | н/д | 1670,39 |
| Максимальное суточное водопотребление, м³/сут |  | н/д | 2004,44 |
| Годовое потребление воды, тыс. м³/год | ГВС | - | - |
| Среднесуточное потребление, м³/сут |  | - | - |
| Максимальное суточное водопотребление, м³/сут |  | - | - |
| Годовое потребление воды, тыс. м³/год | Техническая вода | - | - |
| Среднесуточное потребление, м³/сут |  | - | - |
| Максимальное суточное водопотребление, м³/сут |  | - | - |
| д. Глядино |  |  |  |
| Годовое потребление воды, тыс. м³/год | ХВС | н/д | 43,91 |
| Среднесуточное потребление, м³/сут |  | н/д | 120,3 |
| Максимальное суточное водопотребление, м³/сут |  | н/д | 144,32 |
| Годовое потребление воды, тыс. м³/год | ГВС | - | - |
| Среднесуточное потребление, м³/сут |  | - | - |
| Максимальное суточное водопотребление, м³/сут |  | - | - |
| Годовое потребление воды, тыс. м³/год | Техническая вода | - | - |
| Среднесуточное потребление, м³/сут |  | - | - |
| Максимальное суточное водопотребление, м³/сут |  | - | - |
| д. Большие Горки |  |  |  |
| Годовое потребление воды, тыс. м³/год | ХВС | н/д | 31,135 |
| Среднесуточное потребление, м³/сут |  | н/д | 85,3 |
| Максимальное суточное водопотребление, м³/сут |  | н/д | 102,4 |
| Годовое потребление воды, тыс. м³/год | ГВС | н/д | - |
| Среднесуточное потребление, м³/сут |  | - | - |
| Максимальное суточное водопотребление, м³/сут |  | - | - |
| Годовое потребление воды, тыс. м³/год | Техническая вода | - | - |
| Среднесуточное потребление, м³/сут |  | - | - |
| Максимальное суточное водопотребление, м³/сут |  | - | - |

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Баланс территориальной структуры водопотребления в Ропшинском сельском поселения с разбивкой по технологическим зонам за 2024 год представлен в таблице ниже.

Таблица 18 – Описание территориальной структуры водопотребления

| Наименование Технологической зоны | Показатель | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Технической |
| ГУП Леноблводоканал |  |  |  |  |  |
| п. Ропша | население | тыс.м3/год | н/д | - | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | н/д | - | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | н/д | - | - |
| ГУП Леноблводоканал |  |  |  |  |  |
| д. Яльгелево | население | тыс.м3/год | н/д | - | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | н/д | - | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | н/д | - | - |
| ГУП Леноблводоканал |  |  |  |  |  |
| д. Глядино | население | тыс.м3/год | н/д | - | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | н/д | - | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | н/д | - | - |
| МУП «Водолей» |  |  |  |  |  |
| д. Большие Горки | население | тыс.м3/год | н/д | - | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | н/д | - | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | н/д | - | - |

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, полив приусадебных участков и поение домашних животных представлен в таблице 19.

Таблица 19 – Прогноз расходов питьевой, технической и горячей воды (при проектировании СВ) по типам абонентов

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024г | 2035г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ропша |  |  |  |  |
| 1 | Население, в т.ч: | м3/год | 326164,0 | 326164,0 |
| 1.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | 893,6 | 893,6 |
| 1.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | 1072,3 | 1072,3 |
| 1.3 | - холодная вода | м3/год | 326164,0 | 326164,0 |
| 1.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 1.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
| 2 | Бюджетные потребители, в т.ч. | м3/год | 6654,0 | 6654,0 |
| 2.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | 18,2 | 18,2 |
| 2.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | 21,84 | 21,84 |
| 2.3 | - холодная вода | м3/год | 66,54,0 | 66,54,0 |
| 2.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 2.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
| 3 | ДПА, в т.ч. | м3/год | - | 182500,0 |
| 3.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | - | 500,0 |
| 3.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | - | 600,0 |
| 3.3 | - холодная вода | м3/год | - | 182500,0 |
| 3.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 3.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
| 4 | Прочие потребители, в т.ч. | м3/год | - | - |
| 4.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | - | - |
| 4.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | - | - |
| 4.3 | - холодная вода | м3/год | - | - |
| 4.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 4.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
| 5 | Полив, в т.ч. | м3/год | 23520,0 | 23520,0 |
| 5.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | 235,2 | 235,2 |
| 5.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | 282,24 | 282,24 |
| 5.3 | - холодная вода | м3/год | 23520 | 23520 |
| 5.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 5.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
| 6 | Поение с/х животных, в т.ч. | м3/год | - | - |
| 6.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | - | - |
| 6.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | - | - |
| 6.3 | - холодная вода | м3/год | - | - |
| 6.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 6.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
|  | Итого, в т.ч. | м3/год | 356338,0 | 538838,0 |
|  | - холодная вода | м3/год | 356338,0 | 538838,0 |
|  | - горячая вода | м3/год | - | - |
|  | - техническая вода | м3/год | - | - |
| д. Яльгелево |  |  |  |  |
| 1 | Население, в т.ч: | м3/год | 138298,5 | 444825,5 |
| 1.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | 378,9 | 1218,7 |
| 1.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | 454,63 | 1462,4 |
| 1.3 | - холодная вода | м3/год | 138298,5 | 444825,5 |
| 1.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 1.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
| 2 | Бюджетные потребители, в т.ч. | м3/год | 4365,8 | 4365,8 |
| 2.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | 11,95 | 11,95 |
| 2.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | 14,34 | 14,34 |
| 2.3 | - холодная вода | м3/год | 4365,8 | 4365,8 |
| 2.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 2.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
| 3 | Прочие потребители, в т.ч. | м3/год | - | - |
| 3.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | - | - |
| 3.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | - | - |
| 3.3 | - холодная вода | м3/год | - | - |
| 3.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 3.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
| 4 | Полив, в т.ч. | м3/год | 9970,0 | 32070,0 |
| 4.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | 99,7 | 320,7 |
| 4.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | 119,64 | 384,8 |
| 4.3 | - холодная вода | м3/год | 9970,0 | 32070,0 |
| 4.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 4.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
| 5 | Поение с/х животных, в т.ч. | м3/год | - | - |
| 5.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | - | - |
| 5.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | - | - |
| 5.3 | - холодная вода | м3/год | - | - |
| 5.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 5.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
|  | Итого, в т.ч. | м3/год | 152634,3 | 481261,3 |
|  | - холодная вода | м3/год | 152634,3 | 481261,3 |
|  | - горячая вода | м3/год | - |  |
|  | - техническая вода | м3/год | - |  |
| д. Глядино |  |  |  |  |
| 1 | Население, в т.ч: | м3/год | 8391,35 | 32266,0 |
| 1.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | 22,99 | 88,4 |
| 1.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | 27,6 | 106,02 |
| 1.3 | - холодная вода | м3/год | 8391,35 | 32266,0 |
| 1.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 1.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
| 2 | Бюджетные потребители, в т.ч. | м3/год | - | - |
| 2.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | - | - |
| 2.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | - | - |
| 2.3 | - холодная вода | м3/год | - | - |
| 2.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 2.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
| 3 | Прочие потребители, в т.ч. | м3/год | - | - |
| 3.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | - | - |
| 3.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | - | - |
| 3.3 | - холодная вода | м3/год | - | - |
| 3.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 3.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
| 4 | Полив, в т.ч. | м3/год | 610,0 | 2330,0 |
| 4.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | 6,1 | 23,3 |
| 4.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | 7,32 | 27,9 |
| 4.3 | - холодная вода | м3/год | 610,0 | 2330,0 |
| 4.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 4.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
| 5 | Поение с/х животных, в т.ч. | м3/год | - | - |
| 5.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | - | - |
| 5.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | - | - |
| 5.3 | - холодная вода | м3/год | - | - |
| 5.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 5.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
|  | Итого, в т.ч. | м3/год | 9001,35 | 34596,0 |
|  | - холодная вода | м3/год | 9001,35 | 34596,0 |
|  | - горячая вода | м3/год | - | - |
|  | - техническая вода | м3/год | - | - |
| д. Большие Горки |  |  |  |  |
| 1 | Население, в т.ч: | м3/год | 8614,0 | 22885,5 |
| 1.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | 23,6 | 62,7 |
| 1.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | 28,3 | 75,2 |
| 1.3 | - холодная вода | м3/год | 8614,0 | 22885,5 |
| 1.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 1.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
| 2 | Бюджетные потребители, в т.ч. | м3/год | - | - |
| 2.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | - | - |
| 2.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | - | - |
| 2.3 | - холодная вода | м3/год | - | - |
| 2.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 2.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
| 3 | Прочие потребители, в т.ч. | м3/год | - | - |
| 3.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | - | - |
| 3.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | - | - |
| 3.3 | - холодная вода | м3/год | - | - |
| 3.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 3.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
| 4 | Полив, в т.ч. | м3/год | 620,0 | 1650,0 |
| 4.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | 6,2 | 16,5 |
| 4.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | 7,44 | 19,8 |
| 4.3 | - холодная вода | м3/год | 620,0 | 1650,0 |
| 4.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 4.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
| 5 | Поение с/х животных, в т.ч. | м3/год | - | - |
| 5.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | - | - |
| 5.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | - | - |
| 5.3 | - холодная вода | м3/год | - | - |
| 5.4 | - горячая вода | м3/год | - | - |
| 5.5 | - техническая вода | м3/год | - | - |
|  | Итого, в т.ч. | м3/год | 9234,0 | 24535,5 |
|  | - холодная вода | м3/год | 9234,0 | 24535,5 |
|  | - горячая вода | м3/год | - | - |
|  | - техническая вода | м3/год | - | - |

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о суммарных фактических (за 2024 г.) и планируемых (на 2035 г.) потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) в системе централизованного ХВС поселения представлены в таблице ниже.

Таблица 20. Сведения о суммарных фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) в системе централизованного ХВС поселения

| Название | Тип водоснабжения | Отчетный 2024г. |  | Расчетный 2035г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потери в сетях, тыс. м3/год | потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.) | потери в сетях, тыс. м3/год | потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.) |
| п. Ропша | ХВС | н/д | н/д | 31,9 | 87,3 |
|  | ГВС | - | - | - | - |
|  | Техническая | - | - | - | - |
| д. Яльгелево | ХВС | н/д | н/д | 43,5 | 119,04 |
|  | ГВС | - | - | - | - |
|  | Техническая | - | - | - | - |
| д. Глядино | ХВС | н/д | н/д | 3,1 | 8,6 |
|  | ГВС | - | - | - | - |
|  | Техническая | - | - | - | - |
| д. Большие Горки | ХВС | н/д | н/д | 2,2 | 6,1 |
|  | ГВС | - | - | - | - |
|  | Техническая | - | - | - | - |

Снижение потерь воды при транспортировке в сеть возможно уменьшить в результате реализации предлагаемых мероприятий по перекладке изношенных участков сетей системы централизованного ХВС.

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Потребление питьевой воды с учетом прогнозных показателей водоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 21 – Расчетные перспективные балансы водоснабжения

| Наименование поселения | Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Численность населения, чел | Коэффициент сезонной неравномерности водопотребления | Расчетные суточные расходы воды, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Q сред. | Q max | Q min |
| п. Ропша |  |  |  |  |  |  |  |
| Ропшинское с.п. | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности | 210 |  | - |  |  |  |
|  | Индивидуальная жилая застройка | 190 | 4703 | 1,2 | 893,6 | 1072,3 | 714,9 |
|  | ИТОГО |  |  | - | 893,6 | 1072,3 | 714,9 |
|  | Неучтенные расходы | 10% | - | - | 87,3 | 104,7 | 69,8 |
|  | бюджет | - | - | - | 18,2 | 21,8 | 14,6 |
|  | ДПА | - | - | - | 500,0 | 600,0 | 400,0 |
|  | прочие | - | - | - | - | - | - |
|  | полив | 50 | 4703 | - | 235,2 | 282,2 | 188,2 |
|  | Поение с/х животных | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО |  | - | - | 1734,3 | 2081,0 | 1387,5 |
| д. Яльгелево |  |  |  |  |  |  |  |
| Ропшинское с.п. | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности | 210 |  | - |  |  |  |
|  | Индивидуальная жилая застройка | 190 | 6414 | 1,2 | 1218,7 | 1462,4 | 974,9 |
|  | ИТОГО |  |  | - | 1218,7 | 1462,4 | 974,9 |
|  | Неучтенные расходы | 10% |  | - | 119,04 | 142,9 | 95,2 |
|  | бюджет | - |  | - | 11,95 | 14,34 | 9,6 |
|  | прочие | - |  | - | - | - | - |
|  | полив | 50 | 6414 | - | 320,7 | 384,8 | 256,6 |
|  | Поение с/х животных | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО |  | - | - | 1670,39 | 2004,44 | 1336,3 |
| д. Глядино |  |  |  |  |  |  |  |
| Ропшинское с.п. | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности | 210 | - | - | - | - | - |
|  | Индивидуальная жилая застройка | 190 | 465 | 1,2 | 88,4 | 106,02 | 70,7 |
|  | ИТОГО |  |  | - | 88,4 | 106,02 | 70,7 |
|  | Неучтенные расходы | 10% |  | - | 8,6 | 10,4 | 6,9 |
|  | бюджет | - |  | - | - | - | - |
|  | прочие | - |  | - | - | - | - |
|  | полив | 50 | 465 | - | 23,3 | 27,9 | 18,6 |
|  | Поение с/х животных | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО |  | - | - | 120,3 | 144,32 | 96,2 |
| д. Большие Горки |  |  |  |  |  |  |  |
| Ропшинское с.п. | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности | 210 | - | - | - | - | - |
|  | Индивидуальная жилая застройка | 190 | 330 | 1,2 | 62,7 | 75,2 | 50,2 |
|  | ИТОГО |  |  | - | 62,7 | 75,2 | 50,2 |
|  | Неучтенные расходы | 10% |  | - | 6,1 | 7,4 | 4,9 |
|  | бюджет | - |  | - | - | - | - |
|  | прочие | - |  | - | - | - | - |
|  | полив | 50 | 330 |  | 16,5 | 19,8 | 13,2 |
|  | Поение с/х животных | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО |  | - | - | 85,3 | 102,4 | 68,3 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 3610,29 | 4332,16 | 2888,3 |

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного водного баланса с учетом требований СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84».

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы:

Qист. = [ Qсут.max / 24 + (15 х 2х 2,5)х 3,6 х 3 / 24 ] х 1,2 [2],

где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут;

24 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час;

15 х 2,5 х 2 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с;

3,6 – коэффициент перевода л/сек., в м3/час;

1,2 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов, час.

На расчётный срок:

П. Ропша

Qист.=[ 2004,44 /24+(15x2х2,5)х3,6x3/24 ] x 1,2 = 144,55 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водозаборных сооружений на перспективу должна составить по п. Ропша не менее 144,55 м3/час или 3469,2 м3/сут.

д. Яльгелево

Qист.=[ 2004,44 /24+(15x2х2,5)х3,6x3/24 ] x 1,2 = 140,72 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водозаборных сооружений на перспективу должна составить по д. Яльгелево не менее 140,72 м3/час или 3377,3 м3/сут.

д. Глядино

Qист.=[ 144,32 /24+(15x2х2,5)х3,6x3/24 ] x 1,2 = 47,72 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водозаборных сооружений на перспективу должна составить по д. Глядино не менее 47,72 м3/час или 1145,3 м3/сут.

Д. Большие Горки

Qист.=[ 102,4 /24+(15x2х2,5)х3,6x3/24 ] x 1,2 = 45,62 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водозаборных сооружений на перспективу должна составить по д. Большие Горки не менее 45,62 м3/час или 1094,9 м3/сут.

3.15 Наименование организаций, которые наделены статусом гарантирующей организации

Решение о присвоении статуса гарантирующей организации осуществляется на основе критериев, установленных в правилах организации водоснабжения и водоотведения, утвержденных Правительством Российской Федерации. Эти правила регламентируют процедуры и критерии, необходимые для определения гарантирующей организации и обеспечения ее деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения.

Согласно статье 2, пункту 6 Федерального закона № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", гарантирующая организация представляет собой юридическое лицо, осуществляющее холодное водоснабжение и (или) водоотведение, которое определено решением органа местного самоуправления поселения или сельского поселения. Гарантирующая организация обязана заключить договоры холодного водоснабжения, водоотведения, а также единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения.

В статье 12, пункте 1 Федерального закона № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" установлено, что органы местного самоуправления поселений и городских округов обязаны определить гарантирующую организацию для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения и установить зоны ее деятельности. Важно отметить, что для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется.

На текущий момент на территории Ропшинского сельского поселения статус гарантирующей организации в сфере централизованного холодного водоснабжения и водоотведения присвоен ГУП «Леноблводоканал».

4.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Целью комплекса мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения Ропшинского сельского поселения Ломоносовского района является обеспечение стабильного и непрерывного снабжения населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям качества. Кроме того, данные мероприятия направлены на повышение энергетической эффективности системы, что позволит оптимизировать эксплуатационные затраты и минимизировать воздействие на окружающую среду. Реализация указанных мероприятий обеспечит устойчивое функционирование водозаборных сооружений и насосных станций, а также гарантирует получение качественной питьевой воды в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей населения, бюджетных учреждений, объектов социальной инфраструктуры и промышленных предприятий данного сельского поселения.

Наименование мероприятий

Поселок Ропша

Подготовка проектной документации для определения зон санитарной охраны (ЗСО).

Реконструкция изношенных водопроводных сетей.

Реконструкция водозаборной насосной станции №1 (ВНС №1).

Реставрация дворцово - паркового ансамбля (ДПА) п. Ропша, строительство сети водоснабжения (7000 м.)

Строительство новых магистральных и разводящих участков водопроводной сети:

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша, ул. Романенко (ВОСТОК) - 917 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша, пер. Фабричный (ВОСТОК) - 390м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша, ул. Изумрудная (ВОСТОК) - 700 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша, ул. Пальчикова (ВОСТОК) - 1320 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша, ул. Рытова (ВОСТОК) - 355 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша, ул. Речная (ВОСТОК) - 360 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша, ул. Лесная (ВОСТОК) - 1897 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша, ул. Светлая (ВОСТОК) - 940 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша, пер. Дачный (ВОСТОК) - 900 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша, ул. Оранжерейная (ВОСТОК) - 200 м

Деревня Яльгелево

Подготовка проектной документации для определения ЗСО.

Реконструкция изношенных водопроводных сетей.

Проведение работ по определению дебита водозаборов.

Реконструкция резервуаров чистой воды (РЧВ).

Деревня Глядино

Подготовка проектной документации для определения ЗСО.

Реконструкция изношенных водопроводных сетей.

Строительство станции обеззараживания воды.

Деревня Малые Горки

Строительство новых магистральных и разводящих участков

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Малые Горки, ул. Парковая -595 м

Деревня Коцелово

Строительство новых магистральных и разводящих участков водопроводной сети:

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Коцелово, ул. Гончарная - 920 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Коцелово, дорога по дер. Коцелово - 389 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Коцелово, ул. Южно-Гончарная - 950 м

Деревня Михайловская

Строительство новых магистральных и разводящих участков водопроводной сети:

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Михайловская, пер. Тихий -390 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Михайловская - 3415 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Михайловская, ул. Конюшенная - 700 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Михайловская, ул. Александровская - 340 м

-тер. СНТ Газовик, 1-ая линия - 333 м

-тер. СНТ Газовик, 2-ая линия - 320 м

-тер. СНТ Газовик, 2-ая линия - 316 м

Деревня Олики

Строительство новых магистральных и разводящих участков водопроводной сети:

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Олики, ул. Вишневая - 430 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Олики, ул. Владимирская -370 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Олики, ул. Заречная - 965 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Олики, ул. Луговая - 430 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Олики, ул. Окружная - 1955 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Олики, ул. Рябиновая - 405 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Олики, ул. Сибилевская -1045 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Олики, ул. Солнечная - 340 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Олики, ул. Яблоневая - 350 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Олики, ул. 1-я линия - 220 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Олики, ул. 2-я линия - 220 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Олики, ул. 3-я линия - 220 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Олики, ул. 4-я линия - 225 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Олики, ул. Васильковая - 330 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Олики, ул. Липовая - 375 м

-Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Олики, ул. Сиреневая - 265 м

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Проектно-изыскательские и монтажные работы по оценке дебита водозаборных источников

Проведение комплексных проектно-изыскательских и монтажных мероприятий, направленных на определение дебита водозаборных источников, является критически важным этапом в обеспечении устойчивого водоснабжения. Оценка дебита позволяет точно установить эксплуатационные возможности водозабора, что, в свою очередь, способствует рациональному выбору производительности насосного оборудования и оптимизации системы резервирования водных ресурсов. Данный подход обеспечивает эффективное удовлетворение хозяйственных и питьевых нужд, минимизируя риски дефицита воды и связанные с этим экономические и экологические последствия.

Определение границ зон санитарной охраны (ЗСО) для подземных источников водоснабжения

Процесс установления границ зон санитарной охраны (ЗСО) для подземных источников водоснабжения регламентируется нормативно-правовыми актами Российской Федерации. В частности, Санитарные правила и нормы (СанПиН) "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" разработаны на основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года и Постановления Правительства Российской Федерации № 554 от 24 июля 2000 года. Эти документы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации ЗСО, направленные на обеспечение безопасности питьевого водоснабжения.

Соблюдение установленных санитарных правил и норм является обязательным для всех субъектов хозяйственной деятельности, включая граждан, индивидуальных предпринимателей и юридические лица, задействованные в сфере водоснабжения. ЗСО создаются на всех водозаборных объектах, независимо от их ведомственной принадлежности, и охватывают как поверхностные, так и подземные источники водоснабжения. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является предотвращение загрязнения водоносных горизонтов и водопроводных сооружений, минимизация рисков распространения патогенных микроорганизмов и химических веществ, а также обеспечение эпидемиологической безопасности водных ресурсов.

Тампонирование старой и бурение новой скважины в деревне Большие Горки

Тампонирование водоносного горизонта представляет собой комплекс мероприятий, направленных на перекрытие и изоляцию водоносного пласта с использованием цементных растворов. Данный процесс обеспечивает надежную защиту подземных водных ресурсов от возможного загрязнения бактериологического и химического характера, что является важным элементом в системе обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности водоснабжения.

В связи с утратой эксплуатационных характеристик старой скважины в деревне Большие Горки, возникла необходимость бурения новой скважины. Этот шаг направлен на создание дополнительного надежного источника водоснабжения, что позволит обеспечить устойчивое водоснабжение населения и хозяйственных объектов в данном населенном пункте.

Таким образом, комплексный подход к оценке дебита водоносных источников, установлению границ ЗСО и проведению тампонажных и буровых работ является ключевым элементом в системе обеспечения надежного и безопасного водоснабжения. Данный подход позволяет не только удовлетворить текущие потребности в водных ресурсах, но и создать основу для долгосрочного устойчивого развития системы водоснабжения.

Реконструкция водопроводно-насосных станций и водозаборных узлов с внедрением частотно-регулируемых приводов (ЧРП)

Оснащение насосных агрегатов частотно-регулируемыми приводами представляет собой инновационное решение, направленное на оптимизацию гидравлического режима централизованной системы водоснабжения. Внедрение ЧРП позволяет существенно повысить энергоэффективность, обеспечить плавное регулирование производительности насосов, минимизировать гидравлические удары и предотвратить нежелательное воздействие на трубопроводную инфраструктуру.

Реконструкция ветхих участков водопроводной сети в сельском поселении

В сельских поселениях, где водопроводные сети характеризуются высоким уровнем физического износа, необходима комплексная реконструкция. Перекладка ветхих участков сети позволяет не только предотвратить неконтролируемые потери воды, но и существенно повысить пропускную способность системы. Замена устаревших трубопроводов на современные материалы способствует сохранению качества транспортируемой воды, минимизируя риск загрязнения и обеспечивая долгосрочную надежность системы водоснабжения.

Реконструкция резервуаров запаса чистой воды в д. Яльгелево

Реконструкция резервуаров запаса чистой воды является важным мероприятием, направленным на обеспечение бесперебойного водоснабжения потребителей в условиях повышенного спроса или аварийных ситуаций. Увеличение объема резервуаров позволяет создать дополнительный запас воды, что особенно актуально в периоды сезонных колебаний водопотребления. Кроме того, модернизация резервуаров предотвращает разгерметизацию и утечки, обеспечивая надежную защиту от загрязнения и гарантируя стабильное качество питьевой воды.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Система обеззараживания воды на основе электролиза минерализованной воды и раствора поваренной соли

Обеззараживание водных ресурсов является критически важным этапом в обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности и качества питьевой воды. В данной работе рассматривается технология получения водного раствора гипохлорита натрия посредством электролиза минерализованной воды и раствора на основе хлорида натрия, что представляет собой высокоэффективный метод дезинфекции.

Электролиз, осуществляемый в проточном режиме, представляет собой физико-химический процесс, при котором минерализованная вода, обогащенная ионами натрия и хлора, подвергается воздействию электрического тока. В результате этого процесса происходит разложение молекул воды на газообразные водород и кислород, а также образуется водный раствор гипохлорита натрия (NaClO), содержащий активный хлор. Концентрация активного хлора в полученном растворе может достигать до 8,0 г/л, что делает его высокоэффективным средством для обеззараживания.

Технологический процесс получения гипохлорита натрия включает несколько ключевых этапов:

Подача минерализованной воды в электролизеры: Минерализованная вода, содержащая растворенные соли, поступает в электролизеры посредством насоса, работающего под давлением. Количество воды, подаваемой на электролиз, регулируется с помощью задвижек и контролируется счетчиками расхода на входах в электролизеры.

Электролиз воды: Протекающая через электролизер вода подвергается воздействию электрического тока, что приводит к электрохимическим реакциям, в результате которых происходит разложение воды на газообразные водород и кислород. В то же время, на катоде происходит восстановление ионов натрия до металлического натрия, а на аноде происходит окисление ионов хлора до гипохлорит-ионов (ClO⁻), которые затем образуют гипохлорит натрия.

Сбор и хранение раствора гипохлорита натрия: Образовавшийся гипохлорит натрия поступает из электролизеров в буферные резервуары, где он может храниться до момента использования. Из буферных резервуаров раствор гипохлорита натрия насосами подается на стадию обеззараживания. Количество активного хлора в растворе регулируется производительностью насосов подачи, что позволяет точно контролировать концентрацию дезинфицирующего агента.

Следует отметить, что технология и оборудование для электролиза минерализованной воды и раствора поваренной соли имеют схожую конструкцию и принцип действия. Это позволяет использовать одну и ту же систему для работы с различными типами исходного сырья, обеспечивая гибкость и универсальность процесса.

Таким образом, представленный метод обеззараживания воды на основе электролиза минерализованной воды и раствора поваренной соли является высокоэффективным и надежным способом обеспечения качества питьевой воды. Он позволяет получать водный раствор гипохлорита натрия, обладающий высокой концентрацией активного хлора, что делает его эффективным средством для дезинфекции и предотвращения распространения патогенных микроорганизмов.

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Объекты системы водоснабжения Ропшинского сельского поселения в настоящее время не оснащены системами диспетчеризации, автоматизации и телемеханизации, что существенно снижает их эксплуатационную эффективность и оперативность реагирования на возможные аварийные ситуации.

Для обеспечения стабильного и качественного водоснабжения населения необходимо внедрение централизованной системы управления водоснабжением (ВУ), которая позволит оптимизировать процессы добычи, подготовки и транспортировки воды. Данная система должна быть интегрирована в общую инфраструктуру коммунального хозяйства населенного пункта и обеспечивать высокий уровень автоматизации и контроля.

В рамках модернизации существующих систем водоснабжения Ропшинского сельского поселения предлагается разработать комплексную диспетчерскую систему управления, охватывающую все технологические процессы, начиная от добычи воды и заканчивая ее транспортировкой до конечных потребителей. Эта система должна стать неотъемлемой частью общей системы диспетчеризации коммунального хозяйства и обеспечивать координацию работы всех элементов водопроводной сети.

Диспетчерская система управления позволит осуществлять мониторинг и контроль заданных параметров работы водопроводных сооружений, а также оперативно реагировать на отклонения от нормативных режимов. Для этого будут использованы современные средства контроля, передачи, преобразования и отображения информации, что обеспечит высокую точность и оперативность управления.

Диспетчерский пункт должен быть обеспечен прямой телефонной связью с контролируемыми объектами, различными службами эксплуатации, диспетчером энергетической системы, управлением водопроводного хозяйства и пожарной охраной.

Тип диспетчерского управления будет определен на дальнейших стадиях проектирования на основе технико-экономического анализа различных вариантов и учета пожеланий эксплуатирующей организации. Это позволит выбрать наиболее оптимальное решение, соответствующее современным требованиям и стандартам в области водоснабжения.

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Информация о степени оснащенности зданий, сооружений и других объектов приборами учета водных ресурсов не была предоставлена.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование

При выборе вариантов маршрутов прокладки трубопроводов (трасс) учитывались следующие ключевые факторы: минимизация протяженности транспортируемых участков до конечных потребителей, а также детальный анализ планировочной структуры застройки, особенностей рельефа местности и характеристик грунтового основания. Кроме того, принимались во внимание наличие как искусственных, так и природных преград, что позволило разработать наиболее оптимальные и экономически целесообразные решения.

В контексте реконструкции существующих трубопроводных систем рекомендуется придерживаться ранее проложенных маршрутов. Данный подход обеспечивает преемственность в эксплуатации трубопроводной инфраструктуры, минимизирует риски, связанные с изменением топологии сети, и способствует сохранению существующего уровня надежности и эффективности транспортировки.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рамках рассматриваемой схемы строительства не предусмотрено возведение насосных станций.

Рекомендуется осуществить строительство станций обеззараживания в деревнях Большие Горки и Глядино на территории, непосредственно прилегающей к уже существующим насосным сооружениям.

Также предполагается строительство башни в деревне Большие Горки и резервуаров в деревне Яльгелево на площадках, соответствующих действующим объектам инфраструктуры.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Перспективные объекты капитального строительства на территориях существующей застройки будет производиться в границах территориальных земель Ропшинского сельского поселения.

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы, отражающие как текущее, так и перспективное распределение объектов централизованных систем водоснабжения, представлены на отдельных листах и являются частью данного документа.

5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Все инициативы, направленные на повышение качества питьевой воды, с научной точки зрения могут быть классифицированы как меры по охране окружающей среды и улучшению общественного здоровья в Ропшинском сельском поселении.

Реализация данных мероприятий способствует позитивной динамике в состоянии здоровья и общем уровне качества жизни населения.

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Процесс забора и транспортировки воды в водопроводную систему осуществляется без вредных выбросов, что минимизирует экологическую нагрузку на окружающую среду. Водопроводная инфраструктура представляет собой экологически чистое сооружение, не оказывающее негативного воздействия на экосистемы и водные ресурсы. В процессе эксплуатации и строительства водопроводной сети исключаются любые сбросы загрязняющих веществ в водоемы и на поверхность земли. При проведении испытаний на герметичность и промывке системы используется питьевая вода, что гарантирует безопасность водоисточников. Слив воды после завершения испытаний и промывки осуществляется в системы водостока и канализацию Ропшинского сельского поселения, что исключает негативное влияние использованной воды на состояние почвенного покрова.

6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для определения стоимости мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем водоотведения были применены Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2024. Сборник №14. «Наружные сети водоснабжения и канализации», а также объекты-аналоги на основе проведенного конъюнктурного анализа.

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию нa 01.01.2025 для базового района (Московская область).

Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации осуществляется путем применения к показателю НЦС коэффициента перехода.

Для Ленинградской области Кпер= 0,88

Приведение показателей НЦС к условиям субъектов Российской Федерации производится применением коэффициента, учитывающего отличия климатических условий, компенсирующего дополнительные затраты строительно-монтажных организаций при производстве строительных и монтажных работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны осуществления строительства.

Для Ленинградской области Крег= 1,00

При прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации в стесненных условиях застроенной части городов к показателям НЦС применяется коэффициент 1,09.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений на реализацию мероприятий данной Схемы к ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации, а именно прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.

Таблица 22 – Капитальные вложения в систему водоснабжения Ропшинского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемные показатели | Цель реализации мероприятия | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025г | 2035г |
| По п. Ропша |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проектной документации для определения зон санитарной охраны (ЗСО). | - | Повышение качества и надежности системы водоснабжения | - | - |
| 2 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей. | - | Повышение качества и надежности системы водоснабжения | - | - |
| 3 | Реконструкция водозаборной насосной станции №1 (ВНС №1). | - | Повышение качества и надежности системы водоснабжения | - | - |
| 4 | Строительство новых магистральных и разводящих участков водопроводной сети. | 7979 м | Подключение новых абонентов |  |  |
| 5 | Реставрация дворцово - паркового ансамбля (ДПА) п. Ропша, строительсьво сети водоснабжения. | 7000 м | Подключение новых абонентов | - |  |
| ИТОГО |  | 14979 м. | - | - | - |
| По д. Яльгелево |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка проектной документации для определения ЗСО. | - | Повышение качества и надежности системы водоснабжения | - | - |
| 5 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей. | - | Повышение качества и надежности системы водоснабжения | - | - |
| 6 | Строительство новых магистральных и разводящих участков водопроводной сети. | - | Подключение новых абонентов | - | - |
| 7 | Проведение работ по определению дебита водозаборов. | - | Повышение качества и надежности системы водоснабжения | - | - |
| 8 | Реконструкция резервуаров чистой воды (РЧВ). | - | Повышение качества и надежности системы водоснабжения | - | - |
| ИТОГО |  |  | - | - | - |
| По д. Глядино |  |  |  |  |  |
| 9 | Подготовка проектной документации для определения ЗСО. | - | Повышение качества и надежности системы водоснабжения | - | - |
| 10 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей. | - | Повышение качества и надежности системы водоснабжения | - | - |
| 11 | Строительство новых магистральных и разводящих участков водопроводной сети. | - | Подключение новых абонентов | - | - |
| 12 | Строительство станции обеззараживания воды. | - | Повышение качества и надежности системы водоснабжения | - | - |
| ИТОГО |  | - | - | - | - |
| По д. Большие Горки |  |  |  |  |  |
| 13 | Подготовка проектной документации для определения ЗСО. | - | Повышение качества и надежности системы водоснабжения | - | - |
| 14 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей. | - | Повышение качества и надежности системы водоснабжения | - | - |
| 15 | Строительство новых магистральных и разводящих участков водопроводной сети. | - | Подключение новых абонентов | - | - |
| 16 | Проведение работ по определению дебита водозаборов. | - | Повышение качества и надежности системы водоснабжения | - | - |
| ИТОГО |  | - | - | - | - |
| По д. Малые Горки |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство новых магистральных и разводящих участков водопроводной сети. | 595 м. | Подключение новых абонентов | - | - |
| ИТОГО |  | 595 м | - | - | - |
| По д. Коцелово |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство новых магистральных и разводящих участков водопроводной сети. | 2259 м. | Подключение новых абонентов | - | - |
| ИТОГО |  | 2259 м. | - | - | - |
| По д. Михайловская |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство новых магистральных и разводящих участков водопроводной сети. | 5814 м. | Подключение новых абонентов | - | - |
| ИТОГО |  | 5814 м. | - | - | - |
| По д. Олики |  |  |  |  |  |
| 20 | Строительство новых магистральных и разводящих участков водопроводной сети. | 8145 м. | Подключение новых абонентов | - | - |
| ИТОГО |  | 8145 м. | - | - | - |

7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 23 – Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| № п./п. | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2025 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2035г |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, не соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | % | 100 | 100 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед./ км | 0,3 | 0,3 |
| 2.2 | Сети водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 2,5 | 0 |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  |  |  |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 52,9 | 10 |
| 4.2 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 71,35 | 100 |

8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В рамках проведения комплексного обследования объектов системы централизованного водоснабжения Ропшинского сельского поселения был выявлен значительный объем бесхозяйных участков водопроводных сетей, протяженность которых составляет 5 километров. Данный факт указывает на наличие существенной проблемы, требующей оперативного решения и нормативного урегулирования.

Согласно положениям статьи 8, главы 3 Федерального закона №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае обнаружения бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения необходимо инициировать процедуру передачи данных объектов в муниципальную собственность. Эта мера является критически важной для обеспечения устойчивого функционирования системы водоснабжения и предотвращения возможных негативных последствий, связанных с отсутствием надлежащего владельца и эксплуатации данных объектов.

Таким образом, выявленные бесхозяйные участки водопроводных сетей требуют оперативного оформления и передачи в собственность администрации Ропшинского сельского поселения с целью обеспечения их надлежащего обслуживания и поддержания в работоспособном состоянии. Данный процесс является неотъемлемой частью комплексной стратегии управления водными ресурсами на местном уровне и способствует повышению надежности и эффективности системы централизованного водоснабжения.

II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

9 Существующее положение в сфере водоотведения

В данном разделе представлен детальный анализ текущего состояния системы водоотведения Ропшинского сельского поселения, включая её функциональные и структурные аспекты. Особое внимание уделено выявлению проблемных зон в инфраструктуре сбора, транспортировки и очистки сточных вод, что позволит разработать обоснованный перечень мероприятий для модернизации системы. В рамках исследования рассматриваются ключевые параметры, такие как экологическая устойчивость, энергоэффективность и надёжность функционирования системы водоотведения, что является критически важным для обеспечения устойчивого развития муниципальных территорий.

Анализ существующей системы водоотведения выявляет ряд существенных проблем, требующих комплексного подхода к их решению. В частности, необходимо учитывать современные тенденции в области экологии и энергоэффективности, а также требования нормативных актов, регулирующих сферу водоотведения. На основе полученных данных будет предложена стратегия, направленная на оптимизацию работы системы, улучшение экологической ситуации и повышение её надёжности.

9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

На территории Ропшинского сельского поселения функционируют элементы централизованной системы водоотведения, однако их распределение неравномерно. В частности, данная система охватывает деревню Яльгелево и поселок Ропша, где осуществляется сбор, транспортировка и очистка сточных вод (СВ) посредством ГУП «Леноблводоканал». В остальных населенных пунктах, включая деревни Глядино, Большие Горки, Малые Горки, Нижняя Кипень, Михайловское и Коцелово, централизованная система водоотведения отсутствует.

Эксплуатационная зона водоотведения в сельском поселении является единой и охватывает вышеупомянутые населенные пункты. В рамках данной зоны ГУП «Леноблводоканал» выполняет функции по сбору, транспортировке и очистке сточных вод от населения.

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод включает следующие элементы:

В деревне Яльгелево расположены коллекторы и сети уличной канализации, а также две канализационные насосные станции (КНС) и канализационные очистные сооружения (КОС) биологической очистки.

В поселке Ропша для сбора сточных вод от многоквартирных домов используются накопительные емкости.

В остальных населенных пунктах Ропшинского сельского поселения централизованные системы водоотведения не предусмотрены. Жители этих населенных пунктов вынуждены использовать выгребные ямы и септики для утилизации сточных вод.

9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Техническое обследование централизованной системы водоотведения не проводилось.

9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и не централизованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии с установленными нормативными требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, «технологическая зона водоотведения» представляет собой определённый сегмент канализационной сети, находящийся в собственности организации, предоставляющей услуги водоотведения. В рамках данной зоны обеспечивается комплексная система мероприятий, включающая приём, транспортировку, очистку сточных вод и их последующее отведение в водные объекты, либо прямой (без предварительной очистки) выпуск сточных вод.

На основании вышеизложенного, можно выделить две ключевые технологические зоны водоотведения:

Зона 1: Централизованная система водоотведения, охватывающая территорию деревни Яльгелево, а также включающая в себя комплекс насосных станций (КНС) и очистных сооружений (КОС). Эта зона охватывает весь процесс обслуживания очистных сооружений, обеспечивая надлежащую обработку и утилизацию сточных вод.

Зона 2: Централизованная система водоотведения для посёлка Ропша, где ключевым элементом являются накопительные ёмкости, расположенные у многоквартирных жилых домов. Данная зона отвечает за сбор и временное хранение сточных вод до их дальнейшей транспортировки и обработки.

9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Канализационные очистные сооружения (КОС) посёлков Яльгелево и Ропша: анализ состояния и перспективы модернизации

Канализационные очистные сооружения пос. Яльгелево

В пос. Яльгелево функционируют очистные сооружения биологической очистки с проектной производительностью 400 м³/сут. Однако, ввиду отсутствия детализированной информации о составе сооружений и их конструктивных особенностях, а также ввиду неудовлетворительного состояния, можно констатировать необходимость проведения капитального ремонта и, возможно, реконструкции объектов.

Канализационные очистные сооружения пос. Ропша

КОС пос. Ропша находятся в собственности Администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Технологическое оборудование и узлы сооружений находятся в изношенном состоянии и фактически не эксплуатируются, что делает их признанными недействующими. Водоотведение потребителей осуществляется через выгребные ямы, что не соответствует современным требованиям к организации водоотведения.

Результаты исследований качества сточных вод не предоставлены, что затрудняет комплексную оценку эффективности работы сооружений. На основании анализа технического состояния КОС можно сделать вывод о несоответствии существующей технологической схемы очистки нормативным требованиям по качеству очищенных сточных вод.

Существующие КОС в пос. Яльгелево и пос. Ропша характеризуются моральным и физическим устареванием, что делает их эксплуатацию небезопасной и неэффективной. Для обеспечения надлежащего уровня очистки сточных вод и соответствия нормативным требованиям необходима комплексная реконструкция сооружений, включающая модернизацию зданий, технологических схем и оборудования.

Заключение

На основании проведённого анализа можно заключить, что канализационные очистные сооружения в пос. Яльгелево и пос. Ропша требуют незамедлительных мер по их реконструкции и модернизации. Это позволит не только обеспечить соответствие нормативным требованиям по очистке сточных вод, но и повысить общую экологическую безопасность региона.

9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Д. Яльгелево

Канализационные сети поселка Яльгелево имеют общую протяженность 11 км, включая 2,1 км одиночных коллекторов и 8,9 км уличной канализационной сети. Возраст сетей превышает 50 лет, что свидетельствует о высоком уровне их износа, который составляет более 90%.

П. Ропша

В поселке Ропша канализационные сети обслуживают такие важные объекты, как школа, котельная, здание администрации, детский сад и больница. Общая протяженность сетей составляет 2,3 км, включая 1,7 км одиночных коллекторов и 0,6 км уличной канализации. Как и в Яльгелево, срок эксплуатации сетей превышает 50 лет при аналогичном уровне износа (более 90%).

В связи с этим, система водоотведения в поселке Ропша требует централизации, поскольку не весь населенный пункт обеспечен централизованным водоотведением.

Канализационные насосные станции (КНС)

В поселке Яльгелево функционируют две канализационные насосные станции, которые обеспечивают транспортировку и перекачку сточных вод.

КНС №1

КНС №1 расположена на территории машинного двора ЗАО «Красносельское». Она предназначена для транспортировки сточных вод от котельной. На станции установлен насос типа СМ 150-125-315 с электрическим двигателем мощностью 37 кВт. Производительность насоса составляет 200 м³/час, а напор — 32 м. Стоки, перекачанные КНС №1, направляются на КНС №2.

КНС №2

КНС №2 принимает сточные воды от КНС №1, а также от жилого (благоустроенного) фонда, дома культуры и других потребителей. Далее сточные воды направляются на канализационные очистные сооружения. На станции установлено насосное оборудование типа СМ-100-65-200/2 с электрическим двигателем мощностью 37 кВт. Производительность насоса составляет 125 м³/час, а напор — 47,5 м.

Заключение

Анализ существующего состояния КНС выявил необходимость замены насосного оборудования, так как оно признано устаревшим (год установки до 1980). Кроме того, реконструкции подлежат павильоны насосных станций, поскольку они не соответствуют современным требованиям безопасности и охраны труда.

Таким образом, для обеспечения надежной и эффективной работы канализационных систем в поселках Яльгелево и Ропша необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на модернизацию и реконструкцию существующих объектов инфраструктуры.

Канализационная сеть протяженностью составляет 3049,0м.

Таблица 24 – Характеристика канализационной сети

| Наименование | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Год постройки | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные канализационные сети Д. Яльгелево | 2362,0 | 10-250 | Керамика/чугун/бетон | 1970 | 100 |
| Наружные канализационные сети П. Ропша | 687,0 | 100-250 | Керамика/чугун/бетон | 1970 | 100 |
| ИТОГО | 3049,0 |  |  |  |  |

Таблица 25 – Характеристика КНС

| Наименование | Марка насоса | Производительность м3/час | Напор, м | Мощность привода, кВт | Год установки | Режим управления (ручной/ автомат) | Наличие приборов учета эл/энергии (есть/ нет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ропшинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная станция | СМ-125-80-315/4-СД-УХЛ4 | 80 | 32 | 15 | - | ручной | есть | н/д |

9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой комплексную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую надежное и эффективное удаление сточных вод. Ее функционирование является ключевым фактором, определяющим санитарно-гигиеническое состояние и экологическую безопасность Ропшинского сельского поселения.

В рамках стратегического развития системы водоотведения приоритетное внимание уделяется повышению качества очистки сточных вод и обеспечению надежности функционирования канализационных сетей и сооружений. Надежность участка канализационного трубопровода определяется его способностью бесперебойно транспортировать сточные воды от обслуживаемых объектов в заданных объемах, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и требованиям охраны окружающей среды.

Канализационные трубопроводы являются центральным звеном системы водоотведения, обеспечивая ее функциональную целостность. Однако именно эти элементы наиболее подвержены рискам, влияющим на их надежность. К сожалению, данные о предотвращенных авариях за 2013 год отсутствуют.

При анализе надежности водоотводящих сетей необходимо учитывать комплекс косвенных факторов, влияющих на вероятность возникновения аварийных ситуаций. К таким факторам относятся:

Год укладки трубопровода, определяющий его физический износ и потенциальную необходимость капитального ремонта.

Диаметр трубопровода и толщина его стенок, влияющие на пропускную способность и устойчивость к механическим нагрузкам.

Качество стыков трубопроводов, обеспечивающих герметичность и целостность системы.

Состояние внутренней поверхности труб, включая наличие дефектов, способствующих образованию засоров.

Наличие засоров и препятствий, затрудняющих нормальный процесс транспортировки сточных вод.

Уровень герметичности трубопровода, предотвращающий утечки и загрязнение окружающей среды.

Деформации труб, вызванные механическими нагрузками или воздействием внешних факторов.

Глубина заложения труб, определяющая их устойчивость к температурным колебаниям и механическим воздействиям.

Характеристики грунтов вокруг трубопровода, влияющие на его стабильность и долговечность.

Наличие подземных вод, способных оказывать давление на трубопровод и вызывать его деформации.

Интенсивность транспортных потоков, оказывающая механическое воздействие на подземные коммуникации.

Оценка значимости этих факторов и их ранжирование должны проводиться с учетом двух ключевых критериев:

Минимизация потенциальных последствий аварийных ситуаций, включая материальные, экологические и социальные риски.

Увеличение срока безаварийной эксплуатации участков канализационной сети, что способствует повышению общей надежности системы водоотведения.

Канализационные насосные станции (КНС) являются неотъемлемой частью системы водоотведения, обеспечивая перекачку сточных вод при необходимости. Надежность их функционирования напрямую зависит от стабильности энергоснабжения. К сожалению, сведения о присвоенных категориях надежности КНС отсутствуют.

9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В контексте анализа экологического состояния региона, следует отметить, что существующие очистные сооружения для сточных вод (СВ) в поселке Яльгелево находятся в состоянии, не соответствующем нормативным требованиям. Более того, очистные сооружения в поселке Ропша не эксплуатируются вовсе, что свидетельствует о значительном ухудшении экологической ситуации в данной местности.

Данное положение дел может быть охарактеризовано как проявление неблагоприятного воздействия на окружающую среду, что подтверждается рядом экологических индикаторов и требует принятия соответствующих мер для минимизации негативных последствий. Реконструкция очистных сооружений представляет собой стратегически важный шаг, направленный на обеспечение соответствия состава сточных вод действующим экологическим нормативам и стандартам.

Проведение мероприятий по модернизации очистных сооружений позволит не только улучшить качество очистки сточных вод, но и существенно снизить нагрузку на природные экосистемы, что, в свою очередь, будет способствовать сохранению экологического баланса и устойчивому развитию региона.

9.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В рамках анализа инфраструктуры водоотведения в регионе, следует отметить, что ряд населенных пунктов не интегрированы в централизованную систему водоотведения. К таковым относятся деревни Большие Горки, Малые Горки и Нижняя Кипень, а также частично поселок Ропша. В указанных локациях жители вынуждены использовать альтернативные методы утилизации сточных вод, такие как септики и выгребные ямы.

Данная ситуация свидетельствует о необходимости проведения дальнейших исследований и разработки комплексных решений по модернизации инфраструктуры водоотведения в указанных населенных пунктах. Важно учитывать специфику каждого региона и разрабатывать индивидуальные подходы, учитывающие местные климатические условия, плотность населения и другие факторы, влияющие на эффективность функционирования систем водоотведения.

9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения

Анализа состояния коммунальной инфраструктуры в сельском поселении, следует констатировать как критическое. Ухудшение технического состояния канализационных сетей, характеризующееся уровнем износа, превышающим 90%. Данное обстоятельство требует проведения комплексных мероприятий по реконструкции системы водоотведения.

Особое внимание следует уделить проблеме ненадлежащей очистки сточных вод в деревне Яльгелево и полному отсутствию соответствующей инфраструктуры в поселке Ропше. Данная ситуация противоречит установленным требованиям, что требует незамедлительного принятия мер по оптимизации системы очистки сточных вод (ОС).

Необходима полная реконструкция ОС с заменой технологического и насосного оборудования, а также модернизацией схемы очистки стоков. Это позволит обеспечить достижение нормативных показателей степени очистки сточных вод, что является ключевым аспектом обеспечения экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Дополнительно следует отметить, что централизованное водоотведение в поселке Ропша охватывает не все жилые и административные здания, оснащенные централизованным холодным водоснабжением (ХВС), что требует разработки и реализации дополнительных мероприятий по обеспечению равномерного доступа к услугам водоотведения для всех категорий потребителей.

10 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Общий баланс сточных вод представлен в таблице 26. Баланс водоотведения.

Таблица 26 – Баланс водоотведения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |
| --- | --- | --- |
| П. Ропша |  |  |
| Кол-во принятых сточных вод, всего | тыс. м3/год | 2,963 |
| Расходы на собственные нужды | тыс. м3/год | - |
| абоненты группы «население» | тыс. м3/год | 2,052 |
| абоненты группы «бюджетные организации» | тыс. м3/год | 0,911 |
| абоненты группы «прочие» | тыс. м3/год | - |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | тыс. м3/год | - |
| д. Яльгелево |  |  |
| Кол-во принятых сточных вод, всего | тыс. м3/год | 54,441 |
| Расходы на собственные нужды | тыс. м3/год | - |
| абоненты группы «население» | тыс. м3/год | 50,029 |
| абоненты группы «бюджетные организации» | тыс. м3/год | 2,739 |
| абоненты группы «прочие» | тыс. м3/год | 1,673 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | тыс. м3/год | - |

10.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток представляет собой совокупность дождевых, талых и инфильтрационных вод, проникающих в системы коммунальной канализации через негерметичные участки в конструкционных элементах канализационной сети и инженерных сооружений. Данный феномен, будучи значимым фактором в контексте управления водными ресурсами и экологической безопасности, характеризуется сложной динамикой и многофакторностью.

Однако, ввиду отсутствия специализированных приборов учета на очистных сооружениях, проведение точной оценки фактического притока неорганизованного стока представляет собой значительную методологическую проблему. Это затрудняет количественный анализ и прогнозирование данного явления, что, в свою очередь, негативно сказывается на эффективности систем водоотведения и управления водными ресурсами в целом.

Таким образом, необходимость разработки и внедрения современных методов мониторинга и контроля неорганизованного стока является актуальной задачей, требующей комплексного подхода и междисциплинарного взаимодействия специалистов в области гидрологии, инженерии и экологии.

10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящий момент коммерческий учет принимаемых сточных вод реализуется в рамках действующего законодательства, что предполагает равенство объемов принятых сточных вод и потребленной воды. Таким образом, данный метод расчета охватывает 100% объемов сточных вод.

Перспективы развития коммерческого учета сточных вод должны быть согласованы с положениями федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416.

10.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В рамках данного исследования, направленного на анализ объемных показателей поступления сточных вод за последние десять лет, было установлено отсутствие необходимой статистической базы. Ввиду этого, проведение комплексного анализа данных представляется невозможным. Следовательно, выделение зон дефицитов и резервов мощностей за указанный период также выходит за рамки текущих возможностей исследования.

Таблица 27 – Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет

| Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П. Ропша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,963 |
| - от населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,052 |
| - от бюджетно-финансируемых организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,911 |
| - от прочих организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - от других канализаций или отдельных канализационных сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - собственные нужды предприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| д. Яльгелево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,441 |
| - от населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,029 |
| - от бюджетно-финансируемых организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,739 |
| - от прочих организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,673 |
| - от других канализаций или отдельных канализационных сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - собственные нужды предприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Вследствие отсутствия данных о текущем и прогнозируемом количестве абонентов централизованной системы водоотведения, проведение анализа перспективного потребления становится методологически невозможным.

Таблица 28 – Суммарные расходы сточных вод

| Населенный пункт | Наименование потребителей | Расчетные суточные расходы стоков, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г |  |  | 2035г |  |  |
|  |  | Q сред | Q max | Q min | Q сред | Q max | Q min |
| П. Ропша | Население | 5,6 | 6,8 | 4,5 | 893,6 | 1072,3 | 714,9 |
|  | Объекты производственно-коммунального, общественно-делового назначения | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 18,2 | 21,8 | 14,6 |
|  | Дворцово-парковый ансамбль | - | - | - | 500,0 | 600,0 | 400,0 |
|  | ИТОГО | 8,1 | 9,7 | 6,5 | 1411,8 | 1694,1 | 1129,5 |
| Д. Яльгелево | Население | 137,07 | 164,5 | 109,7 | 1218,7 | 1462,4 | 974,9 |
|  | Объекты производственно-коммунального, общественно-делового назначения | 12,09 | 14,5 | 9,7 | 12,09 | 14,5 | 9,7 |
|  | ИТОГО | 149,16 | 179,0 | 119,4 | 1230,79 | 1476,9 | 984,6 |
| ВСЕГО |  | 157,26 | 188,7 | 125,9 | 2642,59 | 3171,0 | 2114,1 |

11 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие поселения, его перспективную застройку и повышение благоустройства существующей жилой застройки.

Перспективная система водоотведения предусматривает:

- развитие канализационной сети населенного пункта;

- строительство магистральных коллекторов в наиболее населенных частях

поселения;

- строительство канализационных насосных станций подкачки;

- строительство очистных сооружений бытовых сточных вод с использованием технологии биологической очистки с доочисткой сточных вод и с последующим обеззараживанием;

- для обработки осадка, образующегося на очистных сооружениях, организацию механического обезвоживания с последующей утилизацией;

- замену изношенных существующих канализационных сетей;

- модернизация существующей КНС.

11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В соответствии с нормативной документацией, регламентирующей структуру и содержание схем водоснабжения и водоотведения, понятие "технологическая зона водоотведения" определяется как часть канализационной сети, находящаяся в собственности организации, осуществляющей водоотведение. Данная зона включает в себя комплекс мероприятий, направленных на прием, транспортировку, очистку и последующее отведение сточных вод, либо их прямой выпуск в водный объект без предварительной обработки.

Эксплуатационная зона представляет собой территорию, за которую организация несет ответственность в рамках своей эксплуатационной деятельности. Эта зона определяется исходя из функциональных обязанностей организации по поддержанию и обеспечению надлежащего функционирования централизованных систем водоотведения.

На перспективу до 2035 года централизованная система водоотведения Ропшинского сельского поселения будет структурирована следующим образом: одна эксплуатационная зона и две технологические зоны водоотведения.

Технологические зоны включают:

Зона 1: централизованная система водоотведения д. Яльгелево – КНС – КОС, охватывающая территорию обслуживания очистных сооружений.

Зона 2: централизованная система водоотведения п. Ропша – КОС, также включающая зону обслуживания очистных сооружений.

Эксплуатационная зона находится под управлением ГУП «Леноблводоканал», который несет ответственность за техническое обслуживание и поддержание работоспособности всей системы водоотведения на указанной территории.

12 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Ропшинского сельского поселения на перспективу до 2035 года разрабатывался с учетом стратегических приоритетов государственной политики в сфере водоотведения. Основная цель данного раздела заключается в обеспечении устойчивого функционирования систем водоотведения, что является ключевым фактором для поддержания высокого уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и повышения качества жизни. Для достижения этой цели предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного и эффективного отвода сточных вод, минимизацию негативного воздействия на водные экосистемы посредством совершенствования технологий очистки сточных вод, а также повышение доступности услуг водоотведения для всех категорий абонентов посредством развития централизованной системы водоотведения.

В основу развития централизованной системы водоотведения Ропшинского сельского поселения заложены следующие принципы:

Непрерывное повышение качества предоставляемых услуг водоотведения для конечных потребителей.

Обеспечение потребностей в услугах водоотведения для новых объектов капитального строительства.

Постоянное совершенствование системы водоотведения, включающее планирование, реализацию, мониторинг и корректировку технических решений и мероприятий.

Основные задачи, решаемые в рамках раздела «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, включают:

Достижение нормативных показателей по очистке химически загрязненных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

Обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения за счет создания оптимального резерва пропускной способности коммуникаций.

Реконструкция и модернизация канализационных сетей с целью повышения их надежности и снижения частоты отказов.

Одной из ключевых проблем в области водоотведения на территории Ропшинского сельского поселения является недостаточная степень охвата населения централизованной системой водоотведения, а также высокий уровень износа существующих объектов водоотведения, что существенно снижает эффективность функционирования системы и создает потенциальные риски для окружающей среды и здоровья населения.

12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Для обеспечения Ропшинского сельского поселения надежной и современной системой водоотведения на расчетный период до 2035 г. необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Реконструкция очистных сооружений.

2. Строительство коллекторов водоотведения.

3. Реконструкция КНС.

4. Замена изношенных канализационных сетей.

5. Строительство новых сетей к дворцово-паркового ансамбля (ДПА) п. Ропша (7000 м).

6. Подключение к системе водоотведения д. Яльгелево, д. Коцелово, п. Ропша, д. Олики.

12.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Строительство сетей водоотведения

В соответствии с положениями СП 32.13330.2018 и СП 30.13330.2021, в современных градостроительных проектах предусматривается обязательное внедрение систем централизованного водоотведения. Это позволяет обеспечить устойчивое и надежное водоснабжение населения, а также минимизировать экологическую нагрузку на окружающую среду.

Создание новых сетей водоотведения способствует расширению зоны обслуживания потребителей, обеспечивая их доступом к качественной коммунальной услуге. В условиях урбанизации и роста населения, данная мера приобретает особую актуальность, так как централизованное водоотведение является ключевым элементом городской инфраструктуры.

Реконструкция сетей водоотведения

В рамках модернизации существующих систем водоотведения планируется комплекс мероприятий, направленных на повышение их эксплуатационной эффективности. Это включает в себя снижение физического износа трубопроводов, оптимизацию затрат на техническое обслуживание и ремонт, а также уменьшение потерь сточных вод при транспортировке и в случае аварийных ситуаций. Особое внимание уделяется повышению надежности системы, что достигается за счет увеличения пропускной способности трубопроводов, которая, в свою очередь, ограничена многолетними коррозионными процессами.

Реконструкция очистных сооружений

Очистные сооружения играют ключевую роль в системе централизованного водоотведения, обеспечивая очистку хозяйственно-бытовых сточных вод до уровня, соответствующего нормативам на сброс в водные объекты рыбохозяйственного значения. Это позволяет не только минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, но и увеличить охват потребителей данной коммунальной услугой. В условиях ужесточения экологических стандартов и роста требований к качеству очистки сточных вод, модернизация очистных сооружений становится неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития городской инфраструктуры.

12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

12.4.1 Сведения о вновь строящихся объектах систем водоотведения

В рамках реализации долгосрочной стратегии водоотведения Ропшинского сельского поселения до 2035 года необходимо осуществить комплексную программу мероприятий, направленную на полное обеспечение эффективного отвода сточных вод от объектов капитального строительства и повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения.

Данная стратегия предполагает проведение ряда инженерно-технических и организационных мероприятий, включая модернизацию существующей инфраструктуры, внедрение современных технологий очистки сточных вод и разработку планов по предотвращению аварийных ситуаций. Особое внимание будет уделено вопросам экологической безопасности и устойчивого развития, что позволит минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и обеспечить стабильное функционирование систем водоотведения на долгосрочную перспективу.

Реализация предложенных мероприятий позволит не только обеспечить надежное водоотведение в соответствии с нормативными требованиями, но и создать основу для дальнейшего совершенствования инфраструктуры в условиях изменяющихся социально-экономических условий и растущих потребностей населения.

12.4.2 Сведения о реконструируемых объектах систем водоотведения

На территории Ропшинского сельского поселения не производилась реконструкция объектов водоотведения, что свидетельствует о недостаточном уровне модернизации инфраструктуры в данной административной единице.

Отсутствие обновления и модернизации систем водоотведения может привести к ухудшению экологической ситуации, снижению уровня комфорта для населения и увеличению эксплуатационных затрат в долгосрочной перспективе.

12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения

В рамках текущей схемы развития систем управления и контроля (диспетчеризации) не предусмотрено внедрение новых решений.

Данный аспект не является объектом планируемых мероприятий, что свидетельствует о стратегическом подходе к оптимизации существующих процессов и ресурсов.

12.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения

При проектировании и прокладке трубопроводных систем необходимо строго соблюдать нормативные требования, регламентирующие минимальные расстояния до существующих объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий. Это обеспечивает оптимальное функционирование трубопроводной сети и предотвращает возможные конструктивные и эксплуатационные коллизии.

Выбор оптимальных маршрутов прокладки трубопроводов должен осуществляться с учетом принципов минимизации протяженности трассы до конечных потребителей. При этом необходимо учитывать наличие искусственных и естественных препятствий, таких как реки, дороги, железнодорожные пути и другие объекты, которые могут существенно влиять на конфигурацию трассы.

На этапе детального проектирования объектов инфраструктуры производится уточнение и корректировка выбранных трасс. Этот процесс включает в себя комплексную оценку технических, экономических и экологических факторов, что позволяет обеспечить максимальную эффективность и надежность трубопроводной системы.

12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений

Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации представляет собой ключевое мероприятие, направленное на повышение уровня санитарного благополучия в населенных пунктах и обеспечение экологической безопасности окружающей среды. Данный процесс включает в себя комплексный подход к организации инфраструктуры, учитывающий как технические, так и экологические аспекты.

Особое внимание следует уделить соблюдению охранных зон магистральных инженерных сетей, канализационных насосных станций и очистных сооружений. Для сетевых сооружений, расположенных на уличных проездах, открытых территориях и территориях абонентов, устанавливаются следующие охранные зоны:

Для сетей диаметром менее 500 мм - охранная зона составляет 10 метров, по 5 метров в обе стороны от наружной стенки трубопровода или от выступающих конструктивных элементов зданий и сооружений.

Дополнительно, необходимо учитывать нормативные санитарно-защитные зоны:

Для проектируемых канализационных насосных станций охранная зона составляет от 15 до 20 метров, что обусловлено необходимостью минимизации воздействия на окружающую среду и обеспечения безопасности эксплуатации оборудования.

Для очистных сооружений устанавливается охранная зона в размере 150 метров, что обеспечивает эффективное функционирование системы очистки и предотвращает негативное воздействие на экосистемы.

Таким образом, соблюдение установленных охранных зон является важным элементом в рамках реализации проекта по созданию централизованной системы бытовой канализации, способствующим обеспечению высокого уровня санитарного состояния и экологической безопасности.

13. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод представляет собой потенциальный источник негативного воздействия на окружающую среду, включая водные и почвенные ресурсы, а также атмосферный воздух. В целях минимизации данного воздействия необходимо внедрение проектных решений, направленных на снижение экологических рисков.

Размещение проектируемых объектов должно осуществляться с учетом санитарно-защитных зон, установленных в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений». Это позволит предотвратить негативное влияние на прилегающие территории и водные объекты.

Строительство централизованной системы водоотведения способствует сокращению количества выгребных ям, являющихся источником загрязнения подземных вод и деградации почвенного покрова. Использование современных полимерных материалов при прокладке канализационных сетей обеспечивает долговечность системы и предотвращает утечки транспортируемой среды, что способствует сохранению экологического баланса.

При проектировании и эксплуатации очистных сооружений и канализационных насосных станций (КНС) необходимо учитывать мероприятия по защите окружающей среды. В процессе их функционирования могут возникать как прямые, так и косвенные воздействия на почвенный покров. Прямые воздействия включают механические изменения почвенных горизонтов (срезание, засыпка, перемешивание), погребение почв и их загрязнение, а также процессы деградации, такие как дегумификация. Косвенные воздействия связаны с изменением факторов почвообразования, включая баланс органического и минерального вещества, влаги и уровня грунтовых вод.

Для снижения негативного влияния на геологическую среду, почву и подземные воды необходимо предусмотреть следующие меры:

Все емкостные сооружения и колодцы должны быть оборудованы гидроизоляцией, что предотвратит загрязнение почвы и подземных вод.

Емкостные сооружения должны быть оснащены трубопроводами перелива, исключающими аварийные проливы на рельеф.

Химические реагенты, используемые в технологических процессах, должны храниться, дозироваться и затворяться в специально оборудованных помещениях, предотвращая их попадание в почву и подземные воды.

Технологическая схема очистки хозяйственно-бытовых сточных вод должна обеспечивать соответствие качества сточных вод, сбрасываемых в водоемы рыбохозяйственного назначения, установленным нормативам.

Основным источником воздействия очистных сооружений на атмосферный воздух является выброс загрязняющих веществ, тепла и водяного пара. Основными источниками выделения вредных веществ являются открытые поверхности сточных вод и канализационного осадка. В процессе функционирования очистных сооружений в атмосферу выделяются такие вещества, как диоксид азота, аммиак, сероводород, оксид углерода, метан, метилмеркаптан и этилмеркаптан. Концентрации этих веществ существенно варьируются в зависимости от этапа очистки сточных вод и обработки осадка.

Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ от открытых поверхностей сточных вод и канализационного осадка необходимо предусмотреть следующие меры:

Емкостные сооружения, используемые на всех этапах очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, должны быть перекрыты или находиться в закрытых помещениях.

Загрязненный воздух, удаляемый из помещений, где расположены емкостные сооружения и сооружения обработки осадка, должен направляться на очистку в биофильтры.

Биофильтр представляет собой автономную систему, состоящую из вентилятора, увлажнителя воздуха и хранилища с фильтровальным материалом. Он обеспечивает непрерывный режим работы, выбрасывая в атмосферу уже очищенный воздух.

Все отходы, образующиеся в процессе транспортировки и очистки бытовых сточных вод, должны вывозиться на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО).

Таким образом, комплексный подход к проектированию, строительству и эксплуатации систем водоотведения и очистных сооружений позволит минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и обеспечить устойчивое развитие инфраструктуры.

14 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Общая величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, определенная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в текущих ценах для объектов аналогов, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

Объем финансовых потребностей на реализацию Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Таблица 29 – Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемные показатели | Цель реализации мероприятия | Стоимость реализации мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2035г |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений. | - | Сохранение Санитарно эпидемиологического благополучия населения. Подключение новых абонентов | - |
| 2 | Строительство коллекторов водоотведения. | - | Сохранение Санитарно эпидемиологического благополучия населения. Подключение новых абонентов | - |
| 3 | Реконструкция КНС. | - | Сохранение Санитарно эпидемиологического благополучия населения. Подключение новых абонентов | - |
| 4 | Замена изношенных канализационных сетей. | - | Сохранение Санитарно эпидемиологического благополучия населения. Подключение новых абонентов | - |
| 5 | Строительство новых сетей к дворцово-паркового ансамбля (ДПА) п. Ропша. | 7000 м | Сохранение Санитарно эпидемиологического благополучия населения. Подключение новых абонентов | - |
| 6 | Подключение к системе водоотведения д. Яльгелево, д. Коцелово, п. Ропша, д. Олики. | 35464 м. | Сохранение Санитарно эпидемиологического благополучия населения. Подключение новых абонентов | - |
|  | ИТОГО |  |  | - |

Окончательная стоимость и срок выполнения мероприятий определяется в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

15 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Целевые показатели централизованных систем водоотведения описываются в приказе Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Целевые показатели устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод. Целевые показатели деятельности устанавливаются, исходя из:

1. фактических показателей деятельности организации за истекший период регулирования;

2. результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

3. сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

15.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед/км).

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества аварий и засоров (ед.) на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей (км).

15.2 Показатели качества обслуживания клиентов

Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:

а) среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»;

б) доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.

15.3 Показатели качества очистки сточных вод

Показателями качества очистки сточных вод являются:

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах).

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах).

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

15.4 Энергетическая эффективность систем водоотведения

Показателями энергетической эффективности являются:

а) Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).

15.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Основными задачами ближайших пяти лет для предприятия можно считать улучшение таких целевых показателей, как увеличение доли подключенных к системе центрального водоотведения, повышение энергоэффективности системы водоотведения за счет замены неэффективного насосного оборудования и снижения энергопотребления не менее, чем на 30%, автоматизации ряда производственных процессов, обеспечение надежности и бесперебойности услуг по водоотведению. В более долгосрочной перспективе повышение качества обслуживания за счет подключения к системе не менее 99% домовладений, дальнейшее снижение аварийности и обеспечение новых подключений.

Таблица 30 – Прогноз значений целевых показателей при реализации Схемы водоотведения

| Сфера контроля | Целевой показатель | Ед. изм. | Базовый показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества | Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения | % | 94,84 |
|  | Соответствие сбрасываемых стоков установленным нормам | % | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности | Аварийность сетей водоотведения | ед./км | 86 |
|  | Канализационные сети, нуждающиеся в замене | км | 3,05 |
|  | Износ канализационных сетей | % | 100 |
| 3. Показатели энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м3 | - |

16.ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В процессе разработки настоящей схемы на территории Ропшинского сельского поселения были выявлены участки бесхозяйных инженерных сетей, требующих правового оформления и управления.

В соответствии с положениями Статьи 8, главы 3 Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», необходимо провести комплекс мероприятий, включающих инвентаризацию и паспортизацию данных объектов. После завершения этих процедур, бесхозяйные сети должны быть переданы в собственность администрации сельского поселения. Кроме того, требуется определить и назначить гарантирующую организацию, которая будет нести ответственность за эксплуатацию и обслуживание указанных объектов инфраструктуры.